## CATÁLOGO (1)
LICITACIÓN No.: LPE-N052-2022 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO ETAPA 1 EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO ETAPA 1 EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
| l | LUMINARIAS SOLARES ETAPA 1 (ABASOLO, ALDAMA, CASAS, MADERO, GÓMEZ FARÍAS, GONZÁLEZ, JIMÉNEZ, REYNOSA Y TAMPICO)
| 502501726 | Suministro en instalación de base de concreto prefabricada de forma piramidal de medidas de 45 x 65 x 100 cm de altura, armada con 4 vs de 3/8" y est. no. 38" a/c 20 cm, y concreto de f¨c=200kg/cm2, juego de cuatro anclas de 3/4" y 70+10 cm. de desarrollo, con tuerca y rondana galvanizadas. Incluye: plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5 cm de esp., suministro de materiales, mano de obra, excavación, habilitado, compactado con pisón de mano en capas de 20 cm. al 90 % proctor, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.) | pza | 568
| 502501862 | Suministro e instalación de arbotante metálico cónico circular de 9 m de altura, una sola sección fabricado con acero A36 cal. 11 en acabado galvanizado, con preparación para dos luminarias, con 8 tuercas, 8 arandelas planas y 8 rondanas de presión galvanizado en frio, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, limpieza del poste, preparación para dos brazos tipo atizador, placa base, plomeo, material misceláneo, maniobras, elevación, fijación, desperdicio, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 568
| 502501863 | Suministro e instalación de brazo tubular tipo atizador de 0.50m de long. x 2" de diámetro, Ced. 30, galvanizado. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, plomeo, material misceláneo, maniobras, elevación, fijación, desperdicio, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1137
| 502501864 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro, instalación y conexión de luminaria solar autónoma de 50w de potencia modelo S6A marca DIANMING o similar en calidad, pintura grado auto motriz, vidrio templado, luz funcional más fuente de iluminación de cortesía hacia banqueta. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, conexiones, pruebas, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 1137
| II | LUMINARIAS CONEXIÓN A RED
| 502403985 | Suministro e instalación de acometida eléctrica en baja tensión 240/120 V, incluye: mufa, canalizaciones con tubería conduit fo. galv. Pared gruesa 35 mm ø, cable thw-ls 75°c cal. 8, cable 10 para tierra física interruptor termomagnético de 2 polos x 30 amperes con gabinete nema 3R, base socket de 5 terminales x 100 amp., varilla de tierra. Incluye: materiales, mano de obra especializada, desperdicios, conexiones, acarreos, fletes, maniobras, herramienta y equipo. (P.U.O.T.). | pza | 15
| 502501725 | Suministro e instalación de controles de encendido para el sistema de alumbrado, cada circuito comprende: la combinación de alumbrado con fotocelda, contacto magnético e interruptor termomagnetico de 2 polos modelo 5404-S, 240V, 20A, 2 polos marca TORK o similar en calidad. Incluye: gabinete metálico, cable cobre THW-LS 75°C Cal. 8, tubería conduit fogo de 35 mm de diámetro, suministro de materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicios, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 30
| 502401394 | Suministro y colocación de tubo polietileno de alta densidad (PAD) RD-17 de 41 mm de diámetro, con encofrado en concreto f'c=100 kg/cm2. Incluye: material, accesorios, conexiones, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, trazo, excavación y relleno. P.U.O.T. | m | 6077.19
| 502500192 | Suministro y colocación de registro eléctrico prefabricado para alumbrado, de concreto polimerico de 35 cm de diámetro X 45 cm de profundidad, bajo norma C.F.E. Incluye: trazo, excavación, filtro de grava, relleno, acarreos, fletes, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 231
| 501301977 | Cable triplex de aluminio (2+1) calibre 6, XLP de 600 volts, mca. Condumex o similar en calidad. Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | m | 5991.7
| 502400707 | Construcción de murete para alojar equipo de medición, con medidas interiores de 1.20 x 0.50 x 2.40 m, de altura a base de block de concreto de 20x20x40 cm, castillos y cadenas de concreto 20x20 cm f'c=150 kg/cm2 sobre cimentación de concreto ciclópeo y losa de concreto f'c=200 kg/cm2 arm. con var. # 3 a/c 20 cm a.s., acabado aplanado fino con mortero cem-are 1:4 y pintura vinílica vinimex de comex o similar en calidad, fondo de madera, con puerta de 2 hojas. Incluye: losa de piso de concreto f'c=150 kg/cm2 arm. con malla electrosoldada 6x6/10/10, materiales, mano de obra, desperdicios, fletes, acarreos, cimbras, excavaciones, rellenos, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.). | pza | 15
| 502403968 | Trámites ante la C.F.E. para factibilidad de servicio. Incluye: elaboración de solicitud de factibilidad, planos de proyecto, trámite para obtención de oficio resolutivo y formalización convenios, elaboración de expedientes para entrega de obra de acuerdo al PROTER y todo lo necesario para este trámite. | pza | 15
| 502500015 | Trámites para conseguir certificado de verificación de las instalaciones eléctricas (por una unidad de verificación) | pza | 15
| 501302864 | Pago de depósito de garantía por contratación del servicio de energía eléctrica en media tensión. | kw | 23
| 502501415 | Rehabilitación de poste de alumbrado existente. Incluye: lijado, aplicación de primario anticorrosivo y acabado en pintura esmalte COMEX o similar en calidad y precio a dos manos, mano de obra, herramienta y equipo, a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 190
| 500100400 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de luminaria de alumbrado existente. Incluye: desconexión de energía eléctrica de la misma, grúas, elevación, acarreo del material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 382
| 502404040 | Suministro e instalación de brazo tubular tipo atizador de 1.50mts de long. 2" de diam. ced. 30, galvanizado. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, plomeo, material misceláneo, maniobras, elevación, fijación, desperdicio, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 761
| 502400982 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 k) Cable de uso rudo; (3.0704.13 G.02) 01) Cable de uso rudo calibre # 14 tres conductores, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 3033.76
| 502501865 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luminaria Leds de 100w, 100-277 V, 60 HZ, modelo EG-LHD-100W marca ENERGAIN o similar en calidad, IP66, 5500°K, 2.2 kg de peso, vida útil 50,000 hrs. Incluye: fotocelda, suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, material misceláneo, acarreos, elevación, maniobras, pruebas, desperdicios, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 761
| 502400044 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 10, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 4200.7
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:

## RESUMEN
LICITACIÓN No.: LPE-N052-2022 |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO ETAPA 1 EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO ETAPA 1 EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA