## CATÁLOGO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES
LICITACIÓN No.: LPE-N003-2024 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 5,000 M3 DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO E INTERCONEXIÓN A TUBERÍAS EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DE COFRADES EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS. |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
I | I | PLATAFORMA PARA EL TANQUE
I.1 | I.1 | DISEÑO DE PLATAFORMA
1 | 290000262 | Suministro e instalación de un tanque de almacenamiento de agua potable de vidrio fusionado al acero, techo geodésico de aluminio de una capacidad de almacenamiento de 5000 m3 y dimensiones de 33.0 de diámetro interno y 6.5 m de altura interna y E.P.410A-1 | pza | 1
II | II | PRELIMINARES
II.1 | II.1 | EXCAVACIONES Y TERRAPLENES
2 | 211200005 | Excavación en corte con equipo mecánico, para alcanzar niveles de proyecto en material común, incluye: Excavaciones propiamente dicho, Amacice del material de los taludes y afine, Acarreo libre de los materiales al sitio señalado en proyecto o por el Residente, Traspaleos si se requiere, y/o si se utilizan camiones para el movimiento a la distancia señalada. P.U.O.T. | m3 | 1413
3 | 211210032 | Conformación de plataforma con material de banco compactado al 95% proctor para una capacidad mínima de carga de 1.5 kg/cm2 de espesor determinado por estudio de mecánica de suelos. Incluye: suministro de material al lugar de ejecución de los trabajos, mano de obra, equipo, herramientas, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. y E.P. 15A | m3 | 706.5
III | III | PIEZAS ESPECIALES EN ALIMENTACION A TANQUE DE PROYECTO
III.1 | III.1 | VALVULAS DE FLOTADOR DE PISO DE:
4 | 280210086 | Suministro e instalacion de válvula de flotador de piso de 18" de diámetro marca BERMAD Clase 150 o similar en calidad, incluye: fletes, acarreos hasta el sitio de su colocación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. P.U.O.T. y E.P. 16A | pza | 1
5 | 280210087 | Suministro e instalacion de válvula de flotador de piso de 20" de diámetro marca BERMAD Clase 150 o similar en calidad, incluye: fletes, acarreos hasta el sitio de su colocación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. P.U.O.T. y E.P. 16A | pza | 1
6 | 280210088 | Suministro e instalacion de válvula de flotador de piso de 24" de diámetro marca BERMAD Clase 150 o similar en calidad, incluye: fletes, acarreos hasta el sitio de su colocación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. P.U.O.T. y E.P. 16A | pza | 2
III.2 | III.2 | VÁLVULA DE MARIPOSA DE:
7 | 280220238 | Suministro e instalación de válvula de mariposa para control de flujo, servicio de agua limpia, extremos bridados, operación manual por volante y reducción de engranajes clase 75 PSI, diseño según AWWA C504, marca WALWOTH o similar y E.P. 16A. De 457 mm (18") de diámetro. | pza | 1
8 | 280220044 | Suministro e instalación de válvula de mariposa de 20" de diámetro, cuerpo y disco de fierro para 150 LBS con operador en gramos con volante marca KEYSTONE o similar en calidad y E.P. 16A. | pza | 1
9 | 280220043 | Suministro e instalación de válvula de mariposa de 24" de diámetro, cuerpo y disco de fierro para 150 LBS con operador de engranes con volante marca KEYSTONE o similar en calidad y E.P. 16A. | pza | 2
III.3 | III.3 | CARRETE DE ACERO SOLDAR DE 25CM DE:
10 | 270260105 | Suministro e instalacion de Carrete de acero para soldar de 25 cm de longitud, de 18" de diametro, incluye: suministro, instalación y prueba así como todos los materiales, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su completa ejecución y E.P. 10A-3 | pza | 2
11 | 270260106 | Suministro e instalacion de Carrete de acero para soldar de 25 cm de longitud, de 20" de diametro, incluye: suministro, instalación y prueba así como todos los materiales, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su completa ejecución y E.P. 10A-3 | pza | 2
12 | 270260107 | Suministro e instalacion de Carrete de acero para soldar de 25 cm de longitud, de 24" de diametro, incluye: suministro, instalación y prueba así como todos los materiales, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su completa ejecución y E.P. 10A-3 | pza | 4
III.4 | III.4 | EXTREMIDAD DE ACERO DE DE 25CM DE:
13 | 270260108 | Suministro e instalación de extremidad de acero al carbón de 18" de diametro, con longitud de 25 cm., incluye: suministro, instalación y prueba así como todos los materiales, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su completa ejecución y E.P. 10A-3 | pza | 6
14 | 270260109 | Suministro e instalación de extremidad de acero al carbón de 20" de diametro, con longitud de 25 cm., incluye: suministro, instalación y prueba así como todos los materiales, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su completa ejecución y E.P. 10A-3 | pza | 6
15 | 270260110 | Suministro e instalación de extremidad de acero al carbón de 24" de diametro, con longitud de 25 cm., incluye: suministro, instalación y prueba así como todos los materiales, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su completa ejecución y E.P. 10A-3 | pza | 12
III.5 | III.5 | JUNTA DRESSER DE:
16 | 280490060 | 8049.00) Suministro e instalación de junta DRESSER ESTILO 32 construida de ACERO, acabado interior y exterior con pintura anticorrosiva y E.P. 10A-3 08) de 457 mm (18") de diámetro. | pza | 1
17 | 280490061 | 8049.00) Suministro e instalación de junta DRESSER ESTILO 32 construida de ACERO, acabado interior y exterior con pintura anticorrosiva y E.P. 10A-3 09) de 508 mm (20") de diámetro. | pza | 1
18 | 280490062 | 8049.00) Suministro e instalación de junta DRESSER ESTILO 32 construida de ACERO, acabado interior y exterior con pintura anticorrosiva y E.P. 10A-3 10) de 610 mm (24") de diámetro. | pza | 2
III.6 | III.6 | EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC DE:
19 | 290010620 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A extremidad espiga de P.V.C. de 450 mm (18") de diámetro, serie métrica. | pza | 1
20 | 290500520 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A extremidad espiga de P.V.C. de 508 mm (20") de diámetro | pza | 1
21 | 290500524 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A extremidad espiga de P.V.C. de 610 mm (24") de diámetro | pza | 2
III.7 | III.7 | EMPAQUES DE PLOMO DE:
22 | 280130011 | 8013.00) Suministro de empaques de plomo y E.P. 8A 11) de 457 mm (18") de diámetro. | pza | 7
23 | 280130012 | 8013.00) Suministro de empaques de plomo y E.P. 8A 12) de 508 mm (20") de diámetro. | pza | 7
24 | 280130013 | 8013.00) Suministro de empaques de plomo y E.P. 8A 13) de 610 mm (24") de diámetro. | pza | 14
III.8 | III.8 | EMPAQUES DE NEOPRENO DE:
25 | 290010085 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A 12) empaque de neopreno de 457 mm (18") de diámetro | pza | 1
26 | 290010084 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A 11) empaque de neopreno de 508 mm (20") de diámetro | pza | 1
27 | 290010307 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A empaque de neopreno de 607 MM (24") (de diámetro | pza | 2
III.9 | III.9 | TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEX. DE:
28 | 280120172 | 8012.00) Suministro e instalación de tornillos y E.P. 8A de 29 mm X 114 mm (1 1/8" x 4 1/2"). | pza | 128
29 | 280120173 | 8012.00) Suministro e instalación de tornillos y E.P. 8A 06) de 29 mm X 127 mm (1 1/8" x 5"). | pza | 160
30 | 280120174 | 8012.00) Suministro e instalación de tornillos y E.P. 8A 07) de 32 mm X 140 mm (1 1/4" x 5 1/2"). | pza | 320
IV | IV | PIEZAS ESPECIALES EN SALIDAS DEL TANQUE DE PROYECTO
IV.1 | IV.1 | CARRETE DE ACERO SOLDAR DE 25 CM DE:
31 | 270260114 | Suministro e instalacion de Carrete de acero para soldar de 25 cm de longitud, de 16" de diametro, incluye: suministro, instalación y prueba así como todos los materiales, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su completa ejecución y E.P. 10A-3 | pza | 1
32 | 270260105 | Suministro e instalacion de Carrete de acero para soldar de 25 cm de longitud, de 18" de diametro, incluye: suministro, instalación y prueba así como todos los materiales, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su completa ejecución y E.P. 10A-3 | pza | 3
33 | 270260107 | Suministro e instalacion de Carrete de acero para soldar de 25 cm de longitud, de 24" de diametro, incluye: suministro, instalación y prueba así como todos los materiales, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su completa ejecución y E.P. 10A-3 | pza | 1
IV.2 | IV.2 | EXTREMIDAD DE ACERO DE 25 CM DE:
34 | 270260115 | Suministro e instalación de extremidad de acero al carbón de 16" de diametro, con longitud de 25 cm., incluye: suministro, instalación y prueba así como todos los materiales, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su completa ejecución y E.P. 10A-3 | pza | 2
35 | 270260108 | Suministro e instalación de extremidad de acero al carbón de 18" de diametro, con longitud de 25 cm., incluye: suministro, instalación y prueba así como todos los materiales, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su completa ejecución y E.P. 10A-3 | pza | 4
36 | 270260110 | Suministro e instalación de extremidad de acero al carbón de 24" de diametro, con longitud de 25 cm., incluye: suministro, instalación y prueba así como todos los materiales, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su completa ejecución y E.P. 10A-3 | pza | 2
IV.3 | IV.3 | JUNTA DRESSER DE:
37 | 280490007 | 8049.00) Suministro e instalación de junta DRESSER ESTILO 32 construida de ACERO, acabado interior y exterior con pintura anticorrosiva y E.P. 10A-3 07) de 406 mm (16") de diámetro. | pza | 1
38 | 280490008 | 8049.00) Suministro e instalación de junta DRESSER ESTILO 32 construida de ACERO, acabado interior y exterior con pintura anticorrosiva y E.P. 10A-3 08) de 457 mm (18") de diámetro. | pza | 2
39 | 280490010 | 8049.00) Suministro e instalación de junta DRESSER ESTILO 32 construida de ACERO, acabado interior y exterior con pintura anticorrosiva y E.P. 10A-3 10) de 610 mm (24") de diámetro. | pza | 1
IV.4 | IV.4 | CODO DE ACERO C/B DE 45° DE:
40 | 270260111 | Suministro e instalación de codo con brida de acero al carbón de 45° x 18" de diametro, con longitud de 25 cm., incluye: suministro, instalación y prueba así como todos los materiales, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su completa ejecución y E.P. 10A-3 | pza | 2
41 | 270260112 | Suministro e instalación de codo con brida de acero al carbón de 45° x 20" de diametro, incluye: suministro, instalación y prueba así como todos los materiales, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su completa ejecución y E.P. 10A-3 | pza | 4
42 | 270260113 | Suministro e instalación de codo con brida de acero al carbón de 45° x 24" de diametro, con longitud de 25 cm., incluye: suministro, instalación y prueba así como todos los materiales, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su completa ejecución y E.P. 10A-3 | pza | 2
IV.5 | IV.5 | VÁLVULA DE MARIPOSA DE:
43 | 280190082 | Suministro, instalación y prueba de válvula mariposa de 16" de diámetro, se manipula con operador de engranes con volante, tiene un cierre positivo en ambos sentidos, se instala con bridas, se puede fabricar con disco de bronce o hierro fundido, diseñada para una presión de trabajo de 16 Kg/cm2 | pza | 1
44 | 280220238 | Suministro e instalación de válvula de mariposa para control de flujo, servicio de agua limpia, extremos bridados, operación manual por volante y reducción de engranajes clase 75 PSI, diseño según AWWA C504, marca WALWOTH o similar y E.P. 16A. De 457 mm (18") de diámetro. | pza | 3
45 | 280220043 | Suministro e instalación de válvula de mariposa de 24" de diámetro, cuerpo y disco de fierro para 150 LBS con operador de engranes con volante marca KEYSTONE o similar en calidad y E.P. 16A. | pza | 1
IV.6 | IV.6 | EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC DE:
46 | 290010489 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A Extremidad espiga de P.V.C. de 16" de diámetro. | pza | 1
47 | 290010620 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A extremidad espiga de P.V.C. de 450 mm (18") de diámetro, serie métrica. | pza | 2
48 | 290500524 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A extremidad espiga de P.V.C. de 610 mm (24") de diámetro | pza | 1
IV.7 | IV.7 | EMPAQUES DE PLOMO DE:
49 | 280130029 | 8013.00) Suministro e instlación de empaques de plomo y E.P. 8A 10) de 406 mm (16") de diámetro. | pza | 7
50 | 280130030 | 8013.00) Suministro e instalación de empaques de plomo y E.P. 8A 11) de 457 mm (18") de diámetro. | pza | 16
51 | 280130031 | 8013.00) Suministro e instalación de empaques de plomo y E.P. 8A 13) de 610 mm (24") de diámetro. | pza | 7
IV.8 | IV.8 | EMPAQUES DE NEOPRENO DE:
52 | 290500049 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A 14) empaque de neopreno de 406 mm (16") de diámetro | pza | 1
53 | 290010085 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A 12) empaque de neopreno de 457 mm (18") de diámetro | pza | 2
54 | 290010307 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A empaque de neopreno de 607 MM (24") (de diámetro | pza | 1
IV.9 | IV.9 | TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEX. DE:
55 | 280120175 | 8012.00) Suministro e instalación de tornillos y E.P. 8A de 25 mm X 108 mm (1" X 4 1/4") | pza | 128
56 | 280120172 | 8012.00) Suministro e instalación de tornillos y E.P. 8A de 29 mm X 114 mm (1 1/8" x 4 1/2"). | pza | 288
57 | 280120174 | 8012.00) Suministro e instalación de tornillos y E.P. 8A 07) de 32 mm X 140 mm (1 1/4" x 5 1/2"). | pza | 160
V | V | TUBERIA PARA INTERCONEXION
V.1 | V.1 | INTERCONEXION
V.1.1 | V.1.1 | EXCAVACIONES Y RELLENOS
58 | 210050001 | 1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo. | m2 | 318.35
59 | 211000007 | E.P. 3A. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y bombeo. | m3 | 471.37
60 | 211300022 | 1130.00) Plantilla apisonada al 90% proctor en zanjas y E.P. 15A 02) Con material producto de banco. | m3 | 31.84
61 | 211300008 | 1131.00) Relleno en zanjas y E.P. 15A 06) Compactado al 90% proctor, con material producto de banco. | m3 | 247.47
V.1.2 | V.1.2 | TUBERIAS
62 | 290550450 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A Tubería de P.V.C. Hidráulico Sistema Métrico clase 10 de 410 mm (16”) de diámetro. | m | 108
63 | 280040235 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A Tubería de P.V.C. Hidráulico clase 10 de 315 mm (18”) de diámetro. | m | 99
64 | 290011349 | E.P. 4A. Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales. Tubería hidráulica clase-10 de acuerdo a norma NMX-E-143/1-SCFI-2002 de 510 mm (20") de diámetro. | m | 23
65 | 290011529 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A Tubería de P.V.C. Hidráulico Sistema Métrico clase 10 de 610 mm (24”) de diámetro. | m | 53
66 | 222400158 | 2240.00) Construccion de Cajas de operación de válvulas, medidas interiores. Caja para operación de válvulas, medidas interiores Tipo 4 de 3.17 x 2.71 m | pza | 1
67 | 222430050 | 2243.00) Suministro e Instalación de contramarcos Suministro e instalación de contramarco sencillo de 2.85 m con canal de 150 mm (6") | pza | 1
68 | 222430012 | 2244.00) Suministro e Instalación de marco con tapa de 03) CONCRETO POLIMERICO de 0.50 x0.50 m | pza | 1
69 | 240300391 | Construcción e instalacion de silleta a base de concreto simple f'c = 250 Kg/cm², para soporte de tuberia de acero de diferente diametros, de acuerdo a detalle en plano 240426-18.00-INTERCONEXION - TANQUE COFRADES-v5.3, incluye: suministro de concreto, cimbra, colado, curado del concreto, descimbrado, excavaciones, rellenos, acarreos, elevaciones, desperdicios, herramienta, lmano de obra, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, a cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 7
VI | VI | PIEZAS ESPECIALES (CRUCEROS PARA INTERCONEXION)
VI.1 | VI.1 | VÁLVULA DE MARIPOSA DE:
70 | 280220238 | Suministro e instalación de válvula de mariposa para control de flujo, servicio de agua limpia, extremos bridados, operación manual por volante y reducción de engranajes clase 75 PSI, diseño según AWWA C504, marca WALWOTH o similar y E.P. 16A. De 457 mm (18") de diámetro. | pza | 2
VI.2 | VI.2 | TEE DE FOFO. C/B DE:
71 | 280070853 | 8007.00) Suministro e instalación de piezas especiales de Fo.Fo. (excluyendo extremidades) y E.P. 8A tee de Fo.Fo. de 24"x 24" de diámetro, incluye: suministro, instalación. | pza | 1
72 | 280070854 | 8007.00) Suministro e instalación de piezas especiales de Fierro Fundido (excluyendo extremidades) y E.P. 8A tee de Fo. Fo. de 24"x 18" de ø, para una carga máxima de trabajo de 10.10 kg/cm2. incluye: suministro, instalación. | pza | 1
73 | 280070855 | 8007.00) Suministro e instalación de piezas especiales de fierro fundido (excluyendo extremidades) y E.P. 8A 102) Tee de Fo.Fo. De 18"x18" de diámetro bridado | pza | 2
74 | 280070856 | 8007.00) Suministro e instalación de piezas especiales de fierro fundido (excluyendo extremidades) y E.P. 8A Tee de fo.fo. de 16" x 16" bridado | pza | 1
VI.3 | VI.3 | CODO DE 45° DE FOFO. C/B DE:
75 | 280070857 | 8007.00) Suministro e instalación de piezas especiales de Fierro Fundido (excluyendo extremidades) y E.P. 8A Codo de FO.FO. de 45°X18" de diámetro bridado | pza | 3
76 | 280070858 | 8007.00) Suministro e instalación de piezas especiales de Fierro Fundido (excluyendo extremidades) y E.P. 8A 149) codo de FO.FO. de 45°X 610 mm (24") de diámetro bridado | pza | 1
VI.4 | VI.4 | CODO DE Fo. Fo C/B DE 90° DE:
77 | 280070859 | 8007.00) Suministro e instalación de piezas especiales de Fierro Fundido (excluyendo extremidades) y E.P. 8A Codo de FO.FO. de 90°X16" de diámetro bridado | pza | 6
78 | 280070860 | 8007.00) Suministro e instalación de piezas especiales de Fierro Fundido (excluyendo extremidades) y E.P. 8A Codo de FO.FO. de 90°X18" de diámetro bridado | pza | 1
79 | 280070861 | 8007.00) Suministro e instalación de piezas especiales de fierro fundido (excluyendo extremidades) y E.P. 8A 77) codo de fofo de 90° x 24" de diámetro bridado | pza | 1
VI.5 | VI.5 | REDUCCIÓN DE FO.FO. DE:
80 | 280070862 | 8007.00) Suministro e instalación de piezas especiales de Fierro Fundido (excluyendo extremidades) y E.P. 8A reducción de Fo.Fo. de 18" A 16" bridado | pza | 1
VI.6 | VI.6 | EXTREMIDAD DE FOFO. DE:
81 | 280080122 | 8008.00) Suministro e instalación de extremidades de Fierro Fundido y E.P. 8A extremidad de fo.fo. De 16" de diámetro | pza | 2
82 | 280080123 | 8008.00) Suministro e instalación de extremidades de Fierro Fundido y E.P. 8A Extremidad de fo.fo. de 18" de diámetro | pza | 6
83 | 280080124 | 8008.00) Suministro e instalación de extremidades de Fo.Fo. y E.P. 8A 05) extremidad de Fo.Fo. de 24". | pza | 6
VI.7 | VI.7 | JUNTA GIBAULT COMPLETA DE:
84 | 280140034 | Suministro e instalación de junta gibault de 16" de diámetro para agua potable, incluye: 2 empaques reforzados., excavación en zanja, ademe metálico, fletes, acarreos, rellenos, achiques a cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 2
85 | 280140049 | Suministro e instalación de junta gibault de 18" de diámetro para agua potable, incluye: 2 empaques reforzados., excavación en zanja, ademe metálico, fletes, acarreos, rellenos, achiques a cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 6
86 | 280140037 | Suministro e instalación de junta gibault de 20" de diámetro para agua potable, incluye: 2 empaques reforzados., excavación en zanja, ademe metálico, fletes, acarreos, rellenos, achiques a cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 1
87 | 280140035 | Suministro e instalación de junta gibault de 24" de diámetro para agua potable, incluye: 2 empaques reforzados., excavación en zanja, ademe metálico, fletes, acarreos, rellenos, achiques a cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 7
VI.8 | VI.8 | EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC DE:
88 | 290010490 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A Extremidad campana de P.V.C. de 16" de diámetro. | pza | 5
89 | 290010096 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A 09) extremidad campana de P.V.C. serie metrica de 457 mm (18") de diámetro | pza | 6
90 | 290550135 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A Extremidad campana de P.V.C. de 24" de diámetro. | pza | 2
VI.9 | VI.9 | EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC DE:
91 | 290010489 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A Extremidad espiga de P.V.C. de 16" de diámetro. | pza | 5
92 | 290010620 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A extremidad espiga de P.V.C. de 450 mm (18") de diámetro, serie métrica. | pza | 4
93 | 290500524 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A extremidad espiga de P.V.C. de 610 mm (24") de diámetro | pza | 1
VI.10 | VI.10 | CODO DE PVC HIDRAULICO DE 45° DE:
94 | 290011626 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A Codo de P.V.C. de 45°X 406 mm (16") de diámetro. | pza | 4
95 | 290010767 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A codo de PVC de 45° x 18" de ø, para una carga Suministro, Instalación y prueba de máxima de trabajo de 10 kg/cm2. incluye: suministro, instalación. | pza | 12
96 | 290010495 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A Codo de P.V.C clase 10, de 45° x 20" de diámetro. | pza | 8
VI.11 | VI.11 | EMPAQUES DE PLOMO DE:
97 | 280130029 | 8013.00) Suministro e instlación de empaques de plomo y E.P. 8A 10) de 406 mm (16") de diámetro. | pza | 3
98 | 280130030 | 8013.00) Suministro e instalación de empaques de plomo y E.P. 8A 11) de 457 mm (18") de diámetro. | pza | 7
99 | 280130031 | 8013.00) Suministro e instalación de empaques de plomo y E.P. 8A 13) de 610 mm (24") de diámetro. | pza | 6
VI.12 | VI.12 | EMPAQUES DE NEOPRENO DE:
100 | 290500049 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A 14) empaque de neopreno de 406 mm (16") de diámetro | pza | 10
101 | 290010085 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A 12) empaque de neopreno de 457 mm (18") de diámetro | pza | 10
102 | 290010307 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A empaque de neopreno de 607 MM (24") (de diámetro | pza | 3
VI.13 | VI.13 | TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEX. DE:
103 | 280120176 | 8012.00) Suministro e instalación de tornillos y E.P. 8A 05) de 25 mm X 114 mm (1" x 4 1/2"). | pza | 208
104 | 280120177 | 8012.00) Suministro e instalación de tornillos y E.P. 8A de 29 mm X 114 mm (1 1/8" x 4 1/2"). | pza | 272
105 | 280120174 | 8012.00) Suministro e instalación de tornillos y E.P. 8A 07) de 32 mm X 140 mm (1 1/4" x 5 1/2"). | pza | 180
VII | VII | TREN DE DESCARGA BOMBEO A TAMATAN
106 | 280520010 | 8056.A0) Suministro de tubería y piezas especiales de Fierro Galvanizado(Hierro Maleable) Cédula 40 por inmersión en caliente tipo Standard CLASE 150 (10.5 KG/CM2) y E.P. 9A A10) codo de 90° cédula 40 de 152 mm (6") de diámetro. | pza | 2
107 | 290551124 | Suministro e instalación de piezas especiales comerciales, Carrete de acero ASTM-A-53 de 0.50 m x 150 mm (6") de diametro, incluye: herramienta, conexiónes, desperdicios, maniobras, equipo y mano de obra especializada a cualquier nivel | pza | 6
108 | 280200083 | 8019 A0) Suministro e instalación de Válvula de admisión y expulsión de aire de (150 PSI) cuerpo de Hierro Gris ASTM A-126 GRADO B, flotador de ACERO inoxidable pintura epóxica interior y exterior y E.P. 16A A2) de 2" de diámetro roscada. | pza | 2
109 | 280240099 | 8024.00) Suministro e instalación de Válvula de no retorno (CHECK) de 125 PSI y E.P. 16A Valvula de retencion (check)tipo columpio, de Fo.Fo. brida clase 125, de 152mm de diametro | pza | 2
110 | 280220121 | Suministro e Instalación de válvulas de seccionamiento (tipo mariposa con operador de engranes) 150 PSI de 152 mm. (6") de diámetro y E.P. 16A | pza | 2
111 | 280660226 | E.P. 10A-3 Suministro e instalación de Tubería y íezas especiales de ACERO Suministro de tubería acero norma ASTM A-53 GRADO B acero al carbon extremos biselados de 16" de diámetro de espesor CED. 40 | m | 4.75
112 | 290550943 | Suministro e instalación de codo de acero soldar de 45° x 16" ø, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo para el transporte, instalación mecánica, y todo lo necesario para su correcta ejecución, conforme especificaciones y planos de proyecto y E.P. 10A-3 | pza | 2
113 | 290550944 | Suministro e instalación de brida soldada de 16" ø, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo para el transporte, instalación mecánica, y todo lo necesario para su correcta ejecución, conforme especificaciones y planos de proyecto y E.P. 10A-3 | pza | 2
114 | 290550945 | Suministro e instalación de tapa ciega de acero soldar de 16" ø, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo para el transporte, instalación mecánica, y todo lo necesario para su correcta ejecución, conforme especificaciones y planos de proyecto y E.P. 10A-3 | pza | 1
115 | 280130032 | 8013.00) Suministro e instalación de empaques de plomo y E.P. 8A 05) de 152 mm (6") de diámetro. | pza | 22
116 | 280130029 | 8013.00) Suministro e instlación de empaques de plomo y E.P. 8A 10) de 406 mm (16") de diámetro. | pza | 2
117 | 280120178 | 8012.00) Suministro e instalación de tornillos y E.P. 8A de 19 mm X 89 mm (3/4" x 3 1/2"). | pza | 176
118 | 280120176 | 8012.00) Suministro e instalación de tornillos y E.P. 8A 05) de 25 mm X 114 mm (1" x 4 1/2"). | pza | 32
119 | 290010490 | Suministro, instalación y prueba de tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A Extremidad campana de P.V.C. de 16" de diámetro. | pza | 1
120 | 280070057 | 8007.00) Suministro de piezas especiales de Fierro Fundido (excluyendo extremidades) y E.P. 8A 50) tapa ciega de FO.FO. de 6" de diámetro bridado | pza | 4
VIII | VIII | DEMOLICIONES, DESMANTELAMIENTO Y DESINSTALACIONES
121 | 290480108 | Desinstalación de tubería de acero en interconexión de 16" de diámetro, incluye; grua para maniobras, destornillado, retiro cortes y todo lo necesario para la desinstalación, con retiro de piezas colocadas en bodega de la COMAPA local y E.P. 123A | m | 95
122 | 290480385 | Desmantelamiento de tubería de acero al carbón de 18" de diámetro, incluye; codo, tees. reducciones, válvulas, mano de obra, limpieza del área de trabajo, equipo y herramienta necesaria para su correcta ejecución con retiro de piezas colocadas en bodega de la COMAPA local y E.P.123A | m | 35
123 | 290480386 | Desmantelamiento de tubería de acero al carbón de 20" de diámetro, incluye; codo, tees. reducciones, válvulas, mano de obra, limpieza del área de trabajo, equipo y herramienta necesaria para su correcta ejecución con retiro de piezas colocadas en bodega de la COMAPA local y E.P.123A | m | 26
124 | 290480387 | Desmantelamiento de tubería de acero al carbón de 24" de diámetro, incluye; codo, tees. reducciones, válvulas, mano de obra, limpieza del área de trabajo, equipo y herramienta necesaria para su correcta ejecución con retiro de piezas colocadas en bodega de la COMAPA local y E.P.123A | m | 60
125 | 290480002 | 1000.00 Ruptura y demolición y E.P. 123A-1 07) Mampostería de tabique (caja de valvulas existente) | m3 | 30
126 | 210000119 | Demolición de muros de tabique o block con cadenas y castillos aplanados en ambas caras (caseta de vigilancia), incluye: herramienta, mano de obra y acarreos fuera y dentro de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. y E.P. 123A | m3 | 15
127 | 210000105 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de concreto armado f´c=200 kg/cm2, y/o plantilla, sin recuperación de acero, incluye acarreo fuera de la obra | m3 | 15
128 | 500102808 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de concreto simple en firmes y/o Inc. limpiezas, maniobras, acarreo dentro y fuera de la obra del material producto de la demolición. | m3 | 100
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:

## RESUMEN
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES
LICITACIÓN No.: LPE-N003-2024 |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 5,000 M3 DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO E INTERCONEXIÓN A TUBERÍAS EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DE COFRADES EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS. | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | PLATAFORMA PARA EL TANQUE
II | PRELIMINARES
III | PIEZAS ESPECIALES EN ALIMENTACION A TANQUE DE PROYECTO
IV | PIEZAS ESPECIALES EN SALIDAS DEL TANQUE DE PROYECTO
V | TUBERIA PARA INTERCONEXION
VI | PIEZAS ESPECIALES (CRUCEROS PARA INTERCONEXION)
VII | TREN DE DESCARGA BOMBEO A TAMATAN
VIII | DEMOLICIONES, DESMANTELAMIENTO Y DESINSTALACIONES
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA