## CATÁLOGO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y LICITACIONES
DIRECCIÓN DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES
LICITACIÓN No.:LPE-N039-2024 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO EN LA ESCUELA NORMAL FEDERAL DE EDUCADORAS "ESTEFANÍA CASTAÑEDA", EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
| I | CONFINAMIENTO DEL AREA DEL GIMNASIO Y ACABADO EPOXICO EN PISOS
| I-1 | PRELIMINARES
1 | 500100065 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de firme de concreto de 10cm. Incluye: limpiezas, maniobras, acarreo dentro y fuera de la obra del material producto de la demolición, limpieza, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 300
2 | 500100030 | Corte o ranura en piso de concreto hidráulico y/o asfáltico de 10 a 15 cm de espesor, con disco abrasivo y/o máquina. Incluye: mano de obra, herramienta, limpiezas y retiro de escombro fuera de la obra. | m | 85.5
| I-2 | CIMENTACIÓN
3 | 500200001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 134.6415
4 | 500200025 | Fumigación contra termita comprende clorato como ingrediente activo, aplicación sobre taludes de excavación, fondo de cepas previo desplante de cimentación sobre relleno previo colado de firmes 1.5 m en franja perimetral exterior y 1.0 m sobre muro a partir de N.T.N. interior y exterior incluye: materiales, limpieza, desperdicios, herramienta, mano de obre y equipo. | m2 | 318.73
5 | 500200003 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 5 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14). 01.a) de concreto hidráulico f'c =100 kg/cm2. | m2 | 112.5
6 | 500200015 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa y descimbrado (3.0704.03 G.03 Y G.08). 01) En cimentación. | m2 | 133.2
7 | 500200085 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa y descimbrado (3.0704.03 G.03 Y G.08). 01) En cimentación. (Dados) | m2 | 4.68
8 | 500200012 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07). 02) Resistencia f'c =200 kg/cm2. | m3 | 33.1675
9 | 500200017 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04 F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04 G.03 Y G.01). 01) Limite elástico f'y=2530 kg/cm2, alambrón No. 2. | kg | 257.9
10 | 500200020 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 3) | kg | 859.22
11 | 500200021 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 4). | kg | 426.59
12 | 500200022 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 5) | kg | 39.31
13 | 500200023 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 6) | kg | 18.9
14 | 500200027 | 3.0704.02) MAMPOSTERIAS 3.0704.02) B. REFERENCIAS 3.0704.02 F.01 f) Mampostería de bloques de cemento, rellenos con concreto f'c=100 kg/cm2 (3.0704.02.G.02); Referencia (3.0704.07.G.01) 01) Muro de enrase en cimentación de block hueco de concreto de 15x20x40 cm de 15 cm de espesor, relleno con concreto f'c=100 kg/cm2, asentado con mortero cem.-arena 1:5. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. A cualquier altura. | m2 | 14.608
15 | 500200028 | 3.0704.02) MAMPOSTERIAS 3.0704.02) B. REFERENCIAS 3.0704.02 F.01 f) Mampostería de bloques de cemento, rellenos con concreto f'c=100 kg/cm2 (3.0704.02.G.02); Referencia (3.0704.07.G.01) 01) Muro de enrase en cimentación de block hueco de concreto de 20x20x40 cm de 20 cm de espesor, relleno con concreto f'c=100 kg/cm2, asentado con mortero cem.-arena 1:5. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. A cualquier altura. | m2 | 115.787
16 | 500201125 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. incl. concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 01) Cadena de desplante de concreto F'C=200 Kg/cm2 de 20 x 25 cm, armada con 4 Vars. No 3 Y Estribos No. 2 @ 15 cm. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. A cualquier altura | m | 90.65
17 | 500201126 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. incl. concreto (3.0704.03.G.07), cimbra aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 01) Cadena de desplante de concreto f'c=200 kg/cm2 de 15 x 25 cm, armada con 4 vars #3 y estribos #2 @ 20 cm, acabado común. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes, cimbrado aparente y descimbrado a cualquier altura, chaflanes (ochavos) a cualquier altura. P.U.O.T. | m | 22.2
18 | 500200135 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra (3.0704.01 G.07 Y G.14). 04) Relleno y compactación con material de banco (inerte) compactado al 95% proctor en capas no mayores de 20 cm. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, herramienta y equipo. | m3 | 60.612
19 | 502800003 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01.b) Formacion de terrazas y/o plataformas (3.0704.01.G.02 Y G.14) 02.b) Relleno para la formación de plazas cívicas, canchas deportivas y alcanzar niveles de piso terminado, con material producto de banco, compactado al 95 % proctor. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, prueba de lab. de suelos, herramientas, maquinaria y equipo. (P.U.O.T.) | m3 | 25
20 | 500400012 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01 a) Firmes de concreto hidráulico sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09 G.01). 02) Piso de concreto F´C= 200 KG/CM2. 10 CM. de espesor, acabado pulido, juntas frías, acabado con volteador. Incluye: cimbra, acarreos, nivelación, materiales y mano de obra. | m2 | 300
21 | 500400034 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04.F.01.a) Acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 03) Malla electrosoldada 6x6-10/10 en firmes. Incluye suministro y colocación. | m2 | 300
| I-3 | ESTRUCTURA DE CONCRETO
22 | 500300032 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa (3.0704.03.G.08). 01) En estructura. (Columnas) a cualquier altura. | m2 | 260.29
23 | 500300030 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa (3.0704.03.G.08). 01) En estructura (losas, trabes) a cualquier altura, incluye goteros. | m2 | 11.2
24 | 500300045 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.b) Concreto hidráulico en estructura, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03. G.01 Y G.07) 03) Resistencia f'c =250 kg/cm2. A cualquier altura. | m3 | 24.68
25 | 500300036 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04 . F.01. a) Acero de refuerzo en estructura ( 3.0704.04.G.03 Y G.01 ) 01) Limite elástico f'y=2530 kg/cm2. (alambrón # 2) | kg | 503.48
26 | 500300038 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04 . F.01. a) Acero de refuerzo en estructura ( 3.0704.04.G.03 Y G.01 ) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (corrugada # 3) | kg | 277.05
27 | 500300040 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04 . F.01. a) Acero de refuerzo en estructura ( 3.0704.04.G.03 Y G.01 ) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (corrugada # 5) | kg | 131.04
28 | 500300041 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04 . F.01. a) Acero de refuerzo en estructura ( 3.0704.04.G.03 Y G.01 ) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (corrugada # 6) | kg | 3613.5
| I-4 | ESTRUCTURA DE ACERO
29 | 500303340 | 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada de acero ASTM A-36, (Polines y PTR), según proyecto. Incluye: anclas, materiales, soldadura, aplicación de primario anticorrosivo epóxico RP-6 2 mils, y esmalte epóxico RA-26 color blanco a 4 mils. a dos manos, cortes, ajustes, herrajes, nivelación, plomeo, gastos taller, desperdicios, herramienta, mano de obra, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra. P.U.O.T. | kg | 2193.14
30 | 500303288 | 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) 03) Suministro, habilitado y colocación de placa base/asiento y anclas de redondo liso de acero ASTM según proyecto. Incluye: primario anticorrosivo epóxico RP-6 2 mils, y esmalte epóxico RA-26 color blanco a 4 mils. a dos manos; fletes, materiales, mano de obra, acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, equipo, nivelación y plomeo. | kg | 51.49
31 | 500401027 | Suministro e instalación de muro de tablacemento durock de 13 mm, compuesto por postería 6.35 cal. 20 a una cara, repellado y afinado con mortero plástico Basecoat, previa colocación de la cinta de refuerzo en las juntas, rectificado y plomeado con perfiles y ángulos esquineros. Incluye: material, mano de obra, cortes, desperdicios, limpieza y materiales de fijación para su instalación. | m2 | 146.24
| I-5 | ALBAÑILERÍA
32 | 500400065 | 3.0704.07.) MUROS 3.0704.07.) B. REFERENCIAS 3.0704.07.F.01.e) Muros de bloques huecos de concreto (3.0704.07 G.01) 01) Muro de block hueco de concreto, 15x20x40 CM asentado con mortero cemento arena prop. 1:4. de 15 CM de espesor acabado común, a plomo. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. a cualquier altura. | m2 | 78.56
33 | 500400067 | 3.0704.07.) MUROS 3.0704.07.) B. REFERENCIAS 3.0704.07.F.01.e) Muros de bloques huecos de concreto (3.0704.07 G.01) 01) Muro de block hueco de concreto, 20x20x40 CM asentado con mortero cemento arena prop. 1:4. de 20 CM de espesor acabado común, a plomo. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. a cualquier altura. | m2 | 478.18
34 | 500400037 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). 02) Cadena o castillo de concreto F'C=200 KG/CM2 DE 15 X 15 CM armado con 4 VARS N°. 3 y estribos N°. 2 @ 20 CM. incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. a cualquier altura. | m | 58
35 | 500400047 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 02) Castillo y/o cadena de concreto de F´C=200 KG/CM2. Sección de 20 X 20 CM armado con 4 VS #3 FY=4200 KG/CM2 Y E=#2 @20 CM. T.M.A. 19 MM. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. a cualquier altura. | m | 266.8
36 | 500407072 | "3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 01) Castillo y/o cadena de concreto F'C=200 KG/CM2 Sección de 20 x 15 CM armado con 4 VS #3 FY=4200 KG/CM2 y E#2 @ 20 CM. T.M.A. DE 19 MM, acabado aparente. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra aparente y descimbra. a cualquier altura." | m | 271.95
37 | 500303363 | Construcción de losa de concreto f'c=200 kg/cm2 de 10 cm de espesor, reforzado con var. # 3 a cada 20 cm en ambos sentidos. Incluye: cimbra comun y descimbra, armado y habilitado de acero, colado, vibrado y curado de concreto, materiales, mano de obra, desperdicios, acarreos, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. P.U.O.T. | m2 | 2.5
| I-6 | ACABADOS
| I-6.1 | MUROS
38 | 500500001 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08. F.01.a) Aplanado de mortero de cemento-arena en proporción 1:4 (3.0704.08 G.01) 02) Acabado rustico en muros. 2 cm de espesor. Incluye zarpeo con mortero cemento-arena proporción 1:4, materiales, mano de obra, remates, emboquillados y perfilado de aristas, a plomo y regla, a cualquier altura. | m2 | 42.9
39 | 500500002 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08. F.01.a) Aplanado de mortero de cemento-arena en proporción 1:4 (3.0704.08 G.01) 01) Acabado fino en muros. 2 cm de espesor. Incluye zarpeo con mortero cemento-arena proporción 1:4, materiales, mano de obra, remates, emboquillados y perfilado de aristas, a plomo y regla, a cualquier altura. | m2 | 504.5
40 | 500500009 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08.F.01.c) Aplanados de yeso en muros y plafón, 1.5 cm espesor (3.0704.08.G.01) 01) Aplanado de yeso acabado pulido sobre muros de block y/o plafón. incluye: materiales, mano de obra, preparación, perfilado de aristas, remates y emboquillados, a cualquier altura | m2 | 614.4
41 | 500503579 | Suministro y Aplicación de BASECOAT con acabado planeado fino sobre repellado en muros y/o losas incluye: materiales, mano de obra, preparación, perfilado de aristas, remates y emboquillados, a cualquier altura. (P.U.O.T.) | m2 | 170.4
42 | 500502712 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) Suministro y aplicación de pintura marca BEREL calidad BERELEX (10 años) o similar en calidad, en muros exteriores, consiste en: limpieza de la superficie de polvo falsas adherencias, aplicación de sellador entintable BEREL sobre la superficie como primario, aplicación de dos manos de la pintura marca BEREL calidad BERELEX 10 años en color pastel. Incluye: suministro, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. A cualquier altura. | m2 | 644.9
43 | 500500285 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica para interiores y exteriores, línea Berelinte 7 marca BEREL o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. Incluye: suministro, sellador, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. A cualquier altura. | m2 | 644.4
| I-6.2 | PISOS
44 | 500500472 | Acabado pulido integral en firme de concreto armado. Incluye: mano de obra, herramienta, materiales, andamios, equipo de seguridad, limpiezas, acarreo y retiro de escombro fuera de la obra. | m2 | 82.5
| I-6.3 | ZOCLOS
45 | 500504739 | 3.0704.09) PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01 l) ZOCLOS (3.0704.09.G.01) Suministro y colocación de zoclo vinílico marca ALBATROS DE MEXICO línea STANDARD o similar en calidad, a base de polímero termoplástico, acabado brillante, color GRIS, de 10 cm, de altura y 1.2 mm de espesor. Incluye: material, preparación de superficie, desperdicios, mano de obra especializada, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. | m | 144.6
| I-6.4 | PLAFON
46 | 500303270 | Limpieza en estructura de acero para cubierta metálica consistente en limpieza y resane de estructura aplicando lijado y sellado a base de fondo blando. Incluye: limpieza, materiales, maniobras, mano de obra especializada, andamios, equipo y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | m2 | 140
| I-6.5 | JUNTAS
47 | 500504902 | Suministro y colocación de perfil metalico empotrado a piso en junta constructiva, marca INTERCERAMIC, gama LISTEL ALUMINIO, modelo PISO, de 10mm, color plata brillante, Incluye: material, mano de obra, fijacion, herramienta y pruebas, flete a obra, acarreo, trazo, nivelación, empotrado, ensamblado, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo y herramienta, en cualquier nivel. Segun proyecto. P.U.O.T. | m | 31.2
48 | 500407073 | Suministro y colocación de junta de control (expansión vinilica), marca PANEL REY, pijada a muro en ambos lados de la junta, conforme a especificaciones del proyecto. Incluye: material, mano de obra, herramienta, maniobras y limpieza. P.U.O.T. | m | 6.4
| I-6.6 | CANCELERÍA
49 | 500607618 | 3.0704.11.) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN. 3.0704.11.) B REFERENCIAS 3.0704.11 F.01 l) Fabricación y colocación de ventanas con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) 01) Ventana fija de 1.20 x1.90 m, a base de aluminio anodizado color negro, modelo EUROVENT CLASSIC SERIE 50 marca CUPRUM o similar en calidad, con cristal transparente de 6 mm. Incluye: suministro, tornillería, sellado perimetral con silicón, felpas, herrajes y elementos necesarios. | pza | 4
50 | 500607619 | 3.0704.11.) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN. 3.0704.11.) B REFERENCIAS 3.0704.11 F.01 l) Fabricación y colocación de ventanas con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) 01) Ventana fija de 1.36 x1.90 m, a base de aluminio anodizado color negro, modelo EUROVENT CLASSIC SERIE 50 marca CUPRUM o similar en calidad, con cristal transparente de 6 mm. Incluye: suministro, tornillería, sellado perimetral con silicón, felpas, herrajes y elementos necesarios. | pza | 4
51 | 500607620 | 3.0704.11.) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN. 3.0704.11.) B REFERENCIAS 3.0704.11 F.01 l) Fabricación y colocación de ventanas con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) 01) Ventana fija de 1.37 x1.90 m, a base de aluminio anodizado color negro, modelo EUROVENT CLASSIC SERIE 50 marca CUPRUM o similar en calidad, con cristal transparente de 6 mm. Incluye: suministro, tornillería, sellado perimetral con silicón, felpas, herrajes y elementos necesarios. | pza | 4
52 | 500607621 | 3.0704.11.) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN. 3.0704.11.) B REFERENCIAS 3.0704.11 F.01 l) Fabricación y colocación de ventanas con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) 01) Ventana fija de 1.21 x1.90 m, a base de aluminio anodizado color negro, modelo EUROVENT CLASSIC SERIE 50 marca CUPRUM o similar en calidad, con cristal transparente de 6 mm. Incluye: suministro, tornillería, sellado perimetral con silicón, felpas, herrajes y elementos necesarios. | pza | 4
| I-6.7 | PUERTAS
53 | 500904648 | Suministro y colocación de puerta doble de acceso tipo abatible en secciones de 2.00 x 2.35 m marca ASTURMEX LINEA EUROPEA o similar en calidad, fabricada a base de lamina lisa calibre 22. Incluye suministro, instalacion, tornilleria, cerradura reversible, picaporte, bombillos de laton, manilla antienganche, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 3
| II | AIRE ACONDICIONADO
54 | 501905703 | Suministro e instalación de unidad de aire acondicionado tipo paquete de 25 T.R. MARCA TRANE EAC300A3E0A1HY3 Foundation 25Tr Solo Frío R410 220/3/60 o similar en calidad y precio. Incluye: termostato marca TRANE modelo XR524, filtro metálico lavable, grúa y maniobras, cargo directo por el costo del elemento, flete a obra, acarreo hasta el lugar de su utilización, colocación, fijación, alineación, nivelación, pruebas, limpieza, retiro de sobrante fuera de obra depreciación y demás derivados del uso de equipo y herramienta, equipo de seguridad, instalaciones especificas y los pertinentes del concepto "precio unitario" y los indicados en el contrato de obra. | pza | 4
55 | 500904634 | Suministro e instalación base metálica para recibir unidad de aire acondicionado, medidas de 2.20 x 3.00 m, fabricada a base de ángulo de 3 x ¼” anclada a base de concreto existente. Incluye: suministro y aplicación de primario COMEX ACQUA 100 base agua y acabado en pintura esmalte COMEX 100 TOTAL, herramienta, materiales y mano de obra, cortes, desperdicios, limpiezas, retiro de sobrantes fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 4
56 | 501900045 | Suministro, elaboración y colocación de las redes de ductos a base de lamina galvanizada de primera cal. 24, mca. Imsa con aislamiento de fibra de vidrio interior de 1 1/2", aplicación de adhesivo sellador para los traslapes, incluye : soportería, cargo directo por el costo del elemento, flete a obra, acarreo hasta el lugar de su utilización, mano de obra para corte y colocación de colchoneta fibra de vidrio manufactura (trazo, cortes), dobleces, engargolado, armado, montaje, nivelación, fijación, conexión hermética entre ductos y equipos, limpieza y retiro de sobrante fuera de obra, depreciación y demás derivados del uso de equipo y herramienta, equipo de seguridad, instalaciones especificas y los pertinentes del concepto "precio unitario" y los indicados en el contrato de obra. | kg | 446
57 | 501900160 | Suministro, elaboración y colocación de las redes de ductos a base de lamina galvanizada de primera calidad cal. 22, mca IMSA o similar con aislamiento de fibra de vidrio interior (de 1 1/2"), aplicación de adhesivo sellador para los traslapes, incluye: soportería, cargo directo por el costo del elemento, flete a obra, acarreo hasta el lugar de su utilización, mano de obra para corte y colocación de colchoneta fibra de vidrio manufactura (trazo, cortes), dobleces, engargolado, armado, montaje, nivelación, fijación, conexión hermética entre ductos y equipos, limpieza y retiro de sobrante fuera de obra, depreciación y demás derivados del uso de equipo y herramienta, equipo de seguridad, instalaciones especificas y los pertinentes del concepto "precio unitario" y los indicados en el contrato de obra. | kg | 670
58 | 501903371 | Impermeabilización de ductos exteriores de inyección y retorno con THERMOTEK y tela membrana reforzada. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | m2 | 30
59 | 502400193 | Suministro y colocación de tuberia licuatite de 1 1/4" para alimentar climas existentes, incluye: conexiones, material, mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos y pruebas. | m | 20
60 | 502400047 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 03) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 4, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 20
61 | 502400065 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 k) Cable de uso rudo; (3.0704.13 G.02) 02) Cable de uso rudo calibre # 12 tres conductores, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 70
62 | 501304323 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 k) Cable de uso rudo; (3.0704.13 G.02) 02) Cable de uso rudo calibre # 14 cuatro conductores, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 70
63 | 501903275 | Suministro y colocación de tubo de PVC de 1" de diámetro para drenaje de equipo de aire acondicionado, sobre muro. Incluye: ranurado en muro, materiales, mano de obra, herramienta, pruebas, equipo, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | m | 60
64 | 501905667 | Suministro e instalación de rejilla de retorno de 40 x 40 cm marca NAMM modelo HRFF o similar en calidad. Incluye: herramienta, materiales y mano de obra para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | pza | 12
65 | 501905601 | Rejillas de inyección y retorno: suministro, colocación y balanceo de difusores, rejillas de inyección y retorno, fabricado en aluminio, marca NAMM o similar en calidad, acabado blanco ostión, incluye: cargo directo por el costo del elemento que intervienen para su instalación y fijación y flete a obra, acarreo, montaje y nivelación, balanceo de aire y ajustes necesarios, limpieza y retiro de sobrante fuera de obra, depreciación y demás derivados del uso de equipo según el caso y herramienta, equipo de seguridad, instalaciones especificas y los pertinentes del concepto "precio unitario" y los indicados en el contrato de obra. DIFUSOR DE INYECCION REDONDO DE 16"Ø (MODELO DRG30-AL) | pza | 32
| III | SEÑALIZACIÓN
66 | 502001786 | Suministro e instalación de señal informativa interior en muro para indicar "Acceso" forma geométrica rectangular, de sobreponer, dimensiones de 15 x 30 cm, elaborado a base de PVC de 3mm. de espesor con impresion en aluminio anonizado color plata mate impresa en sublimacion a seleccion de color, pegado con silicón transparente (ver detalles en plano). Incluye: elementos de fijación, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.). | pza | 4
67 | 502001787 | Suministro e instalación de señal informativa interior en muro para indicar "Vestidor Mixto" forma geométrica rectangular, de sobreponer, dimensiones de 15 x 30 cm, elaborado a base de PVC de 3mm. de espesor con impresion en aluminio anonizado color plata mate impresa en sublimacion a seleccion de color, pegado con silicón transparente (ver detalles en plano). Incluye: elementos de fijación, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.). | pza | 2
68 | 502001788 | Suministro e instalación de señal informativa interior en muro para indicar "Closet" forma geométrica rectangular, de sobreponer, dimensiones de 15 x 30 cm, elaborado a base de PVC de 3mm. de espesor con impresion en aluminio anonizado color plata mate impresa en sublimacion a seleccion de color, pegado con silicón transparente (ver detalles en plano). Incluye: elementos de fijación, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.). | pza | 2
69 | 502001789 | Suministro e instalación de señal informativa interior en muro para indicar "SILUETA DE HOMBRE" forma geométrica rectangular, de sobreponer, dimensiones de 15 x 30 cm, elaborado a base de PVC de 3mm. de espesor con impresion en aluminio anonizado color plata mate impresa en sublimacion a seleccion de color, pegado con silicón transparente (ver detalles en plano). Incluye: elementos de fijación, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.). | pza | 1
70 | 502001790 | Suministro e instalación de señal informativa interior en muro para indicar "SILUETA DE MUJER" forma geométrica rectangular, de sobreponer, dimensiones de 15 x 30 cm, elaborado a base de PVC de 3mm. de espesor con impresion en aluminio anonizado color plata mate impresa en sublimacion a seleccion de color, pegado con silicón transparente (ver detalles en plano). Incluye: elementos de fijación, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.). | pza | 1
71 | 502001791 | Suministro e instalación de señalética con leyenda "salida de emergencia" de 20 x 15 cm. Acorde a la NOM-003-SEGOB-2011 o mas actualizada adosada, en muro a base de lamina de pvc rígido de 3mm de espesor, rotulado con vinil autoaderible color verde PANTONE 3435, cmyk.0.40.92.0, rgb.250.166.47, mca. 3M o similar, con logotipos institucionales, consultar la guía de proporciones del manual de identidad institucional gob. estado Tamaulipas 2011-2016, rotulado por un lado cortado con ploter de corte. Sujeto por medio de pegamento de contacto montado sobre muro o puerta. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y material de sujeción. | pza | 3
72 | 502001792 | Suministro y colocación de señalamiento para RUTA DE EVACUACION una cara, adosado en muro, dimensiones de 25 x 20 cm. Acorde a la NOM-003-SEGOB-2011 o mas actualizada, fabricado a base de lámina de PVC rígido de 3 mm., de espesor, rotulado con vinil autoadherible 3M o similar, con logotipos institucionales del gobierno del estado de Tamaulipas, cortado con plotter de corte, sujeto por medio de pegamento de contacto montado sobre muro o puerta, la instalación a parte inferior de señal, de 1.80 m, sobre nivel de piso terminado(conforme a planos), incluye: trazo, habilitado, elaboración, plomeo, limpieza, materiales y mano de obra que intervengan, equipo de seguridad, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 11
73 | 502001793 | Suministro y colocación de señalamiento para EXTINTOR una cara, adosado en muro, dimensiones de 20 x 30 cm, Acorde a la NOM-003-SEGOB-2011 o mas actualizada, fabricado a base de lámina de PVC rígido de 3 mm de espesor, rotulado con vinil autoadherible 3M o similar, cortado con plotter de corte, sujeto por medio de pegamento de contacto montado sobre muro o puerta, la instalación a parte inferior de señal, de 1.80 m, sobre nivel de piso terminado (conforme a planos). Incluye: trazo, habilitado, elaboración, plomeo, limpieza, materiales y mano de obra que intervengan, equipo de seguridad, herramienta y equipo, en cualquier nivel, según proyecto, P.U.O.T. | pza | 6
74 | 502001794 | Suministro y colocación de señalamiento para PROHIBIDO FUMAR una cara, adosado en muro, dimensiones de 20 x 20cm, Acorde a la NOM-003-SEGOB-2011 o mas actualizada, fabricado a base de lámina de PVC rígido de 3 mm de espesor, rotulado con vinil autoadherible 3M o similar, cortado con plotter de corte, sujeto por medio de pegamento de contacto montado sobre muro o puerta, la instalación a parte inferior de señal, de 1.80 m, sobre nivel de piso terminado (conforme a planos). Incluye: trazo, habilitado, elaboración, plomeo, limpieza, materiales y mano de obra que intervengan, equipo de seguridad, herramienta y equipo, en cualquier nivel, según proyecto, P.U.O.T. | pza | 9
| IV | GRADAS
| IV-1 | PRELIMINARES
75 | 500100030 | Corte o ranura en piso de concreto hidráulico y/o asfáltico de 10 a 15 cm de espesor, con disco abrasivo y/o máquina. Incluye: mano de obra, herramienta, limpiezas y retiro de escombro fuera de la obra. | m | 184
| IV-2 | CIMENTACIÓN
76 | 500200001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 66.62
77 | 500200025 | Fumigación contra termita comprende clorato como ingrediente activo, aplicación sobre taludes de excavación, fondo de cepas previo desplante de cimentación sobre relleno previo colado de firmes 1.5 m en franja perimetral exterior y 1.0 m sobre muro a partir de N.T.N. interior y exterior incluye: materiales, limpieza, desperdicios, herramienta, mano de obre y equipo. | m2 | 230.68
78 | 500200003 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 5 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14). 01.a) de concreto hidráulico f'c =100 kg/cm2. | m2 | 84.06
79 | 500200015 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa y descimbrado (3.0704.03 G.03 Y G.08). 01) En cimentación. | m2 | 55
80 | 500200012 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07). 02) Resistencia f'c =200 kg/cm2. | m3 | 9.31
81 | 500200017 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04 F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04 G.03 Y G.01). 01) Limite elástico f'y=2530 kg/cm2, alambrón No. 2. | kg | 182.32
82 | 500200020 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 3) | kg | 487.67
83 | 500200021 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 4). | kg | 167.93
84 | 500200027 | 3.0704.02) MAMPOSTERIAS 3.0704.02) B. REFERENCIAS 3.0704.02 F.01 f) Mampostería de bloques de cemento, rellenos con concreto f'c=100 kg/cm2 (3.0704.02.G.02); Referencia (3.0704.07.G.01) 01) Muro de enrase en cimentación de block hueco de concreto de 15x20x40 cm de 15 cm de espesor, relleno con concreto f'c=100 kg/cm2, asentado con mortero cem.-arena 1:5. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. A cualquier altura. | m2 | 1.67
85 | 500200028 | 3.0704.02) MAMPOSTERIAS 3.0704.02) B. REFERENCIAS 3.0704.02 F.01 f) Mampostería de bloques de cemento, rellenos con concreto f'c=100 kg/cm2 (3.0704.02.G.02); Referencia (3.0704.07.G.01) 01) Muro de enrase en cimentación de block hueco de concreto de 20x20x40 cm de 20 cm de espesor, relleno con concreto f'c=100 kg/cm2, asentado con mortero cem.-arena 1:5. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. A cualquier altura. | m2 | 14.19
86 | 500400037 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). 02) Cadena o castillo de concreto F'C=200 KG/CM2 DE 15 X 15 CM armado con 4 VARS N°. 3 y estribos N°. 2 @ 20 CM. incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. a cualquier altura. | m | 78
87 | 500200135 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra (3.0704.01 G.07 Y G.14). 04) Relleno y compactación con material de banco (inerte) compactado al 95% proctor en capas no mayores de 20 cm. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, herramienta y equipo. | m3 | 50.98
| IV-3 | ESTRUCTURA DE CONCRETO
88 | 500400065 | 3.0704.07.) MUROS 3.0704.07.) B. REFERENCIAS 3.0704.07.F.01.e) Muros de bloques huecos de concreto (3.0704.07 G.01) 01) Muro de block hueco de concreto, 15x20x40 CM asentado con mortero cemento arena prop. 1:4. de 15 CM de espesor acabado común, a plomo. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. a cualquier altura. | m2 | 66.63
89 | 500400037 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). 02) Cadena o castillo de concreto F'C=200 KG/CM2 DE 15 X 15 CM armado con 4 VARS N°. 3 y estribos N°. 2 @ 20 CM. incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. a cualquier altura. | m | 62.4
90 | 500400037 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). 02) Cadena o castillo de concreto F'C=200 KG/CM2 DE 15 X 15 CM armado con 4 VARS N°. 3 y estribos N°. 2 @ 20 CM. incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. a cualquier altura. | m | 48.7
91 | 500300030 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa (3.0704.03.G.08). 01) En estructura (losas, trabes) a cualquier altura, incluye goteros. | m2 | 146.15
92 | 500300045 | 3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03.) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.b) Concreto hidráulico en estructura, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03. G.01 Y G.07) 03) Resistencia f'c =250 kg/cm2. A cualquier altura. | m3 | 13.84
93 | 500300036 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04 . F.01. a) Acero de refuerzo en estructura ( 3.0704.04.G.03 Y G.01 ) 01) Limite elástico f'y=2530 kg/cm2. (alambrón # 2) | kg | 131.6
94 | 500300038 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04 . F.01. a) Acero de refuerzo en estructura ( 3.0704.04.G.03 Y G.01 ) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (corrugada # 3) | kg | 720.38
95 | 500300039 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04 . F.01. a) Acero de refuerzo en estructura ( 3.0704.04.G.03 Y G.01 ) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (corrugada # 4) | kg | 300.2
| IV-4 | ACABADOS
96 | 500500002 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08. F.01.a) Aplanado de mortero de cemento-arena en proporción 1:4 (3.0704.08 G.01) 01) Acabado fino en muros. 2 cm de espesor. Incluye zarpeo con mortero cemento-arena proporción 1:4, materiales, mano de obra, remates, emboquillados y perfilado de aristas, a plomo y regla, a cualquier altura. | m2 | 67.02
97 | 500500472 | Acabado pulido integral en firme de concreto armado. Incluye: mano de obra, herramienta, materiales, andamios, equipo de seguridad, limpiezas, acarreo y retiro de escombro fuera de la obra. | m2 | 126.92
98 | 500500285 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica para interiores y exteriores, línea Berelinte 7 marca BEREL o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. Incluye: suministro, sellador, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. A cualquier altura. | m2 | 67.02
| V | REHABILITACIÓN SANITARIOS
| V-1 | PRELIMINARES
99 | 500100659 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de puerta tipo multypanel de 0.90 x 2.15 m, comprende marco de aluminio y herrajes. Incluye: acarreo de material dentro y fuera de la obra, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel. | pza | 4
100 | 500100043 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmantelamiento de mamparas existentes de acabado plástico laminado o similar. Incluye: acarreo, mano de obra, herramienta, equipo y retiro de material sobrante fuera de la obra. (P.U.O.T.) | m2 | 2.34
101 | 500100927 | EP-1-A.- Demoliciones, desmontajes y desmantelamientos. Desmontaje y retiro de mueble sanitario y/o de cocina existente (inodoro, lavabo, mingitorio, fregadero, lavadero y vertedero o pileta). Incluye acarreo dentro y fuera de la obra del material recobrado al almacén indicado por la Supervisión, limpieza, equipo de seguridad y herramientas. (P.U.O.T.) | pza | 3
102 | 500100021 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de aplanado existente en muros de cualquier tipo. Incluye: acarreo dentro y fuera de la obra del material demolido, limpieza, mano de obra, herramientas y equipo en cualquier nivel. | m2 | 38.4
103 | 500102227 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS. 3.0704.01 F.01 j) Demoliciones (3.0704.01 G.13 y G.14). 03) Demolición de concreto armado en escalera. Inc. maniobras, limpiezas, corte de varillas, acarreo dentro y fuera de material producto de la demolición, mano de obra, herramienta y equipo a cualquier altura. | m3 | 5.71
104 | 500100008 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de muros de block o ladrillo de cualquier tipo de acabado. Incluye: cadenas, castillos, corte de varillas, acarreo dentro y fuera de material producto de la demolición, mano de obra, herramienta y equipo a cualquier altura. | m2 | 49.2
105 | 500103586 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Preparación de muro para recibir acabado. Incluye: picado con cincel y marro, limpieza, acarreo de escombro dentro y fuera de la obra, herramientas y equipo de cualquier nivel. (P.U.O.T.) | m2 | 25.5
106 | 500104221 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de recubrimiento de concreto hasta dejar el acero expuesto hasta una profundidad de 5 cm. Inc. maniobras, limpiezas, corte de varillas, acarreo dentro y fuera de material producto de la demolición, mano de obra, herramienta y equipo a cualquier altura. (P.U.O.T.) | m2 | 14.4
107 | 500100411 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de concreto armado en barras. Inc. maniobras, limpiezas, corte de varillas, acarreo dentro y fuera de material producto de la demolición, mano de obra, herramienta y equipo a cualquier altura. | m3 | 0.14
108 | 500100084 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desprendimiento y retiro de piso de loseta de cerámica existente, incluye: maniobras, mano de obra, herramienta, limpiezas y acarreo. | m2 | 40
109 | 500100065 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Demolición de firme de concreto de 10cm. Incluye: limpiezas, maniobras, acarreo dentro y fuera de la obra del material producto de la demolición, limpieza, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 72.4
| V-2 | CIMENTACIÓN
110 | 500200001 | 3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01) B. REFERENCIAS 3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14) 05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo. | m3 | 19.4
111 | 500200025 | Fumigación contra termita comprende clorato como ingrediente activo, aplicación sobre taludes de excavación, fondo de cepas previo desplante de cimentación sobre relleno previo colado de firmes 1.5 m en franja perimetral exterior y 1.0 m sobre muro a partir de N.T.N. interior y exterior incluye: materiales, limpieza, desperdicios, herramienta, mano de obre y equipo. | m2 | 28.16
112 | 500200003 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 5 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14). 01.a) de concreto hidráulico f'c =100 kg/cm2. | m2 | 15.62
113 | 500200017 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04 F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04 G.03 Y G.01). 01) Limite elástico f'y=2530 kg/cm2, alambrón No. 2. | kg | 24.75
114 | 500200020 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 3) | kg | 43.21
115 | 500200021 | 3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO 3.0704.04) B. REFERENCIAS 3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01) 02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 4). | kg | 41.83
116 | 500201127 | Construcción de zapata aislada de concreto f'c=250 kg/cm2 de 1.50x1.50 m con espesor de 20 cm, armada con varilla No. 3 @ 25cm en L.S. y varilla No. 4 @ 20cm en L.I. Incluye: habilitado y armado de acero de refuerzo, suministro y colocación de cimbra de contacto acabado común, suministro, colado y vibrado de concreto; y todo lo necesario para su correcta ejecución a cualquier profundidad (Cimentación y Trabe de liga). P.U.O.T. | pza | 2
117 | 500407074 | Construcción de dado de concreto f'c=250 kg/cm2 de sección 30 x 30 cm, T.M.A. 19 mm, armada con 4 vars. #4, 4 var #3 y 2est. #2 a cada 20 cm. incluye: fabricación, colado, vibrado, curado, cimbra, descimbra, materiales, desperdicios, mano de obra, flete, acarreos, plomeo, maniobras, limpieza, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución en cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 2.6
118 | 500200027 | 3.0704.02) MAMPOSTERIAS 3.0704.02) B. REFERENCIAS 3.0704.02 F.01 f) Mampostería de bloques de cemento, rellenos con concreto f'c=100 kg/cm2 (3.0704.02.G.02); Referencia (3.0704.07.G.01) 01) Muro de enrase en cimentación de block hueco de concreto de 15x20x40 cm de 15 cm de espesor, relleno con concreto f'c=100 kg/cm2, asentado con mortero cem.-arena 1:5. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. A cualquier altura. | m2 | 41.4
119 | 500200135 | 3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra (3.0704.01 G.07 Y G.14). 04) Relleno y compactación con material de banco (inerte) compactado al 95% proctor en capas no mayores de 20 cm. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, herramienta y equipo. | m3 | 34.99
| V-3 | ESTRUCTURA DE CONCRETO
120 | 500407075 | Construcción de columna de concreto f'c=250 kg/cm2 de sección 25 x 25 cm, T.M.A. 19 mm, armada con 4 vars. #4, 4 var #3 y 2est. #2 a cada 20 cm. incluye: fabricación, colado, vibrado, curado, cimbra, descimbra, materiales, desperdicios, mano de obra, flete, acarreos, plomeo, maniobras, limpieza, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución en cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 9.2
121 | 500407076 | Construcción de columna de concreto f'c=250 kg/cm2 de sección 20 x 20 cm, T.M.A. 19 mm, armada con 4 vars. # 4, y est. # 2 a cada 20 cm., envolvente sobre armado de castillo esxitente de 12x12 cm agregando adhesivo poliamínico FESTER EPOXINE 200, incluye: fabricación, colado, vibrado, curado, cimbra, descimbra, materiales, desperdicios, mano de obra, flete, acarreos, plomeo, maniobras, limpieza, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución en cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 6.8
122 | 500407077 | Construcción de columna de trabe de concreto f'c=250 kg/cm2, de 30 x 20 cm de peralte, armada con 6 var. del N° 3 y est. del N°2 @ 20 cm. acabado aparente. Incluye: fabricación, colado, vibrado, curado, cimbra, descimbra, materiales, desperdicios, mano de obra, flete, acarreos, plomeo, maniobras, limpieza, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución en cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 19.5
123 | 500301367 | Construcción de losa maciza de 20 cm de espesor con pendiente de concreto con resistencia de f'c=250 kg/cm2, armada con varilla del N° 3 a cada 20 cm en sentido transversal en lecho superior e inferior y varillas del N° 3 a cada 25 cm en sentido longitudinal ambos lechos, según plano estructural. Incluye: cimbrado acabado común, armado, colado, mano de obra, equipo y herramienta. En cualquier nivel, P.U.O.T. | m2 | 24
| V-4 | ESTRUCTURA DE ACERO
124 | 500303340 | 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada de acero ASTM A-36, (Polines y PTR), según proyecto. Incluye: anclas, materiales, soldadura, aplicación de primario anticorrosivo epóxico RP-6 2 mils, y esmalte epóxico RA-26 color blanco a 4 mils. a dos manos, cortes, ajustes, herrajes, nivelación, plomeo, gastos taller, desperdicios, herramienta, mano de obra, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra. P.U.O.T. | kg | 2212.25
125 | 500303341 | 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) 03) Suministro, habilitado y colocación de placa base/asiento de 20 x 25 cm de 1/2" de espesor y 2 anclas de redondo liso en forma de "U" de var 3/8" de 50 cm de desarrollo, de acero ASTM A-36. Incluye: primario anticorrosivo epóxico RP-6 2 mils, y esmalte epóxico RA-26 color blanco a 4 mils. a dos manos; fletes, materiales, mano de obra, acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, equipo, nivelación y plomeo. | pza | 18
126 | 500303342 | 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) 03) Suministro, habilitado y colocación de placa base/asiento de 20 x 25 cm de 1/2" de espesor y 2 anclas de redondo liso en forma de "U" de var 3/8" de 70 cm de desarrollo, de acero ASTM A-36. Incluye: primario anticorrosivo epóxico RP-6 2 mils, y esmalte epóxico RA-26 color blanco a 4 mils. a dos manos; fletes, materiales, mano de obra, acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, equipo, nivelación y plomeo. | pza | 2
127 | 500303343 | 3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) Suministro, habilitado y colocación de placa metálica acero ASTM A-36, Conexión, placa tapón de columna. Incluye: primario anticorrosivo epóxico RP-6 2 mils, y esmalte epóxico RA-26 color blanco a 4 mils. a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiográfica, partículas magnéticas y líquido penetrante. A cualquier altura. | kg | 11.96
128 | 500300471 | 3.0704.10.) TECHOS 3.0704.10.) B REFERENCIAS 3.0704.10.F.01 c) Techo no transitable sobre estructura de madera ó metálica (3.0704.10.G.01) 01) Suministro, habilitado, colocación y montaje de cubierta de lámina galvanizada Pintro R-101 calibre 24, fijada a estructura de acero con pija autoroscable. Incluye: elementos de fijación, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo, materiales de consumo y desperdicios. | m2 | 95.5
129 | 500303344 | Suministro y colocación de flashing a base de lámina pintro cal 24 con desarrollo de 80 cm. Incluye: traslapes, tornillería, fijación, materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario para la ejecución de los trabajos. A cualquier altrua. P.U.O.T. | m | 23
| V-5 | ALBAÑILERÍA
130 | 500400065 | 3.0704.07.) MUROS 3.0704.07.) B. REFERENCIAS 3.0704.07.F.01.e) Muros de bloques huecos de concreto (3.0704.07 G.01) 01) Muro de block hueco de concreto, 15x20x40 CM asentado con mortero cemento arena prop. 1:4. de 15 CM de espesor acabado común, a plomo. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. a cualquier altura. | m2 | 51.86
131 | 500400073 | Muro de tablaroca de 10 cm de espesor, compuesto por bastidor de canaleta laminada y tablaroca de 1/2" por ambos lados (a dos caras), junteado con perfacinta y redimix, comprende todo lo necesario para su instalación. Incluye suministro de materiales, mano de obra, especializada, trazo, acarreo, elevaciones, fletes, desperdicios, cortes, herramienta y equipo en cualquier nivel. | m2 | 9.72
132 | 500400043 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y g.01). 02) Castillo y/o cadena de concreto de F´C=200 KG/CM2. Sección de 15 X 25 CM armado con 4 VS #3 FY=4200 KG/CM2 Y E=#2 @20 CM. T.M.A. 19 MM. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. a cualquier altura. | m | 12.2
133 | 500400037 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). 02) Cadena o castillo de concreto F'C=200 KG/CM2 DE 15 X 15 CM armado con 4 VARS N°. 3 y estribos N°. 2 @ 20 CM. incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. a cualquier altura. | m | 30.4
134 | 500407078 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01). 02) Cadena o castillo de concreto F'C=200 KG/CM2 DE 15 X 15 CM armado con 4 VARS N°. 3 y estribos N°. 2 @ 20 CM, adosado a muro existente mediante demolición de una cara del block aplicando FESTERBOND para facilitar la adherencia, incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. a cualquier altura. | m | 19.5
135 | 500400041 | 3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 Y G.01). 02) Cadena o castillo de concreto F'C=200 KG/CM2 DE 15 X 20 CM armado con 4 VARS No 3 y estribos No 2 @ 20 CM. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. a cualquier altura. | m | 15.2
136 | 500407079 | Ampliación en firme para desplante de muros de 80x50 cm, de sección trapezoidal invertida con B= 48 cm, b= 38 cm y altura de 10 cm, de concreto f'c= 150 kg/cm2 reforzado con 5 var #3 en sentido longitudinal y con var #3 @ 20 cm en sentido transversal. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos, nivelación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 6
137 | 500400006 | 3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09.) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01.a) Firmes de concreto hidráulico, sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09.G.01). 01) Firme de concreto F´C= 150 KG/CM2 acabado planeado para recibir acabado final, de 10 CM de espesor, agregado máximo de 19 MM. Incluye: acarreos, nivelación, materiales y mano de obra. | m2 | 58.5
138 | 500400034 | 3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO 3.0704.04.) B. REFERENCIAS 3.0704.04.F.01.a) Acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01). 03) Malla electrosoldada 6x6-10/10 en firmes. Incluye suministro y colocación. | m2 | 58.5
139 | 500406921 | Ampliación en firme para desplante de muros, de sección trapezoidal invertida con B= 80 cm, b= 60 cm y altura de 10 cm, de concreto f'c= 150 kg/cm2 reforzado con 5 var #3 en sentido longitudinal y con var #3 @ 20 cm en sentido transversal. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos, nivelación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m | 32.65
140 | 500407080 | Forjado de escalinata de concreto armado f'c=250 kg/cm2, reforzado con varillas de #3 @ 15 cm en ambos sentidos, de 115 cm de ancho, con 4 escalones de 30 cm de huella y peralte de 15 cm, de 10 cm de espesor sobre relleno de material inerte y anclada a muros laterales. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos, nivelación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 2
141 | 500407081 | Forjado de escalinata de concreto armado f'c=250 kg/cm2, reforzado con varillas de #3 @ 15 cm en ambos sentidos, de 85 cm de ancho, con 7 escalones de 30 cm de huella y peralte de 15 cm, de 10 cm de espesor sobre relleno de material inerte y anclada a muros laterales. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos, nivelación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
142 | 500400140 | Construccion de barra de concreto f'c =150 kg/cm2, 8 cm de esp., arm. c/vars. num. 3 en ambos sentidos, apoyada en mochetas de block, forrada de azulejo. Incluye: preparacion para recibir lavabo, suministro, habilitado y armado de acero, colado, vibrado, curado, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo, cimbra, acarreos, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra, en cualquier nivel. (p.u.o.t.) | m2 | 4.2
| V-6 | AZOTEAS
143 | 500400339 | Pretil en losa de azotea de 2 hiladas de block de 15x20x40 cm. junteado con mortero cem-are prop. 1:3. Incluye: aplanado en las 3 caras expuestas con mortero cem-arena prop. 1:4 acabado fino, materiales, mano de obra, herramienta, acarreos, andamios, desperdicios y limpieza. P.U.O.T. | m | 36.5
144 | 500406536 | Entortado en azotea aplicado sobre material de relleno, a base de mortero premezclado cemento-arena-piedra pómez prop. 1:3:4 con malla gallinera de 3 cm de espesor, con acabado para recibir impermeabilización. Incluye: fibra para concreto, materiales, acarreos, elevaciones, andamios, mano de obra, herramienta y equipo (P.U.O.T.). | m2 | 8.3
145 | 500400099 | Chaflán perimetral en azotea, de 15x15 CM. de sección, a base de mortero cemento-arena prop 1:4. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, elevaciones, acarreos, desperdicios, herramienta y equipo. | m | 64.5
146 | 500401074 | 3.0704.18.) IMPERMEABILIZACIONES 3.0704.18.) B. REFERENCIAS 3.0704.18.F.01.c) Impermeabilización de techos (3.0704.18.G.01.b). 04) Sistema prefabricado impermeabilizante multicapa de asfalto modificado (7 años) FESTERMIP de 5 SBS PS 4 mm de espesor marca FESTER reforzado en su interior con fibra de vidrio acabado aparente en gravilla gris aplicado por medio de termo fusión en toda la superficie previa limpieza de la misma incluye sellado de superficie con micro premier marca FESTER como tapa poro o primer sellado de grietas o fisuras con Plasticemen marca FESTER refuerzos de grietas y puntos críticos previa limpieza y preparación de la superficie, materiales, acarreos, elevaciones, andamios, mano de obra, herramienta y equipo (P.U.O.T.). | m2 | 120.7
147 | 500400100 | Gárgola de concreto FC=200 KG/CM² en forma de "U" medidas 25X38X45 CM cimbra aparente en todos sus lados incluye: colocación, andamios, chaflanes, materiales, y mano de obra. a cualquier altura (P.U.O.T.). | pza | 3
| V-7 | ACABADOS
| V-7.1 | MUROS
148 | 500500001 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08. F.01.a) Aplanado de mortero de cemento-arena en proporción 1:4 (3.0704.08 G.01) 02) Acabado rustico en muros. 2 cm de espesor. Incluye zarpeo con mortero cemento-arena proporción 1:4, materiales, mano de obra, remates, emboquillados y perfilado de aristas, a plomo y regla, a cualquier altura. | m2 | 77.1
149 | 500500002 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08. F.01.a) Aplanado de mortero de cemento-arena en proporción 1:4 (3.0704.08 G.01) 01) Acabado fino en muros. 2 cm de espesor. Incluye zarpeo con mortero cemento-arena proporción 1:4, materiales, mano de obra, remates, emboquillados y perfilado de aristas, a plomo y regla, a cualquier altura. | m2 | 56.8
150 | 500500009 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08.F.01.c) Aplanados de yeso en muros y plafón, 1.5 cm espesor (3.0704.08.G.01) 01) Aplanado de yeso acabado pulido sobre muros de block y/o plafón. incluye: materiales, mano de obra, preparación, perfilado de aristas, remates y emboquillados, a cualquier altura | m2 | 23.8
151 | 500503579 | Suministro y Aplicación de BASECOAT con acabado planeado fino sobre repellado en muros y/o losas incluye: materiales, mano de obra, preparación, perfilado de aristas, remates y emboquillados, a cualquier altura. (P.U.O.T.) | m2 | 75.4
152 | 500502712 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) Suministro y aplicación de pintura marca BEREL calidad BERELEX (10 años) o similar en calidad, en muros exteriores, consiste en: limpieza de la superficie de polvo falsas adherencias, aplicación de sellador entintable BEREL sobre la superficie como primario, aplicación de dos manos de la pintura marca BEREL calidad BERELEX 10 años en color pastel. Incluye: suministro, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. A cualquier altura. | m2 | 241.1
153 | 500500285 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica para interiores y exteriores, línea Berelinte 7 marca BEREL o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. Incluye: suministro, sellador, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. A cualquier altura. | m2 | 109.15
154 | 500504903 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica para interiores y exteriores, línea Safari marca BEREL o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. Incluye: suministro, sellador, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. A cualquier altura. | m2 | 226.6
155 | 500407073 | Suministro y colocación de junta de control (expansión vinilica), marca PANEL REY, pijada a muro en ambos lados de la junta, conforme a especificaciones del proyecto. Incluye: material, mano de obra, herramienta, maniobras y limpieza. P.U.O.T. | m | 22
| V-7.2 | PISOS
156 | 500407082 | 3.0704.09) PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09) B. REFERENCIAS 3.0704.09 - F.01 e) Pisos de losetas, baldosas o cintillas de barro. (3.0704.09 G.01). 03) Suministro y colocación de piso porcelanico esmaltado mate de 60 x 60 cm, rectificado, serie CARTER, modelo DAL GRES, marca DALTILE, color marfil mate, asentado con cemento CREST porcelanic, colocado a hueso y boquilla sin arena, Incluye: materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, preparación de la superficie y limpieza. | m2 | 132.4
157 | 500500472 | Acabado pulido integral en firme de concreto armado. Incluye: mano de obra, herramienta, materiales, andamios, equipo de seguridad, limpiezas, acarreo y retiro de escombro fuera de la obra. | m2 | 14.7
158 | 500407083 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) 01) Suministro y aplicación de intura 100% acrilica, antiderrapante (serie 3800), color gris obscuro 4-4002T satinado, a dos manos, marca BEREL o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. (P.U.O.T.). | m2 | 17.3
| V-7.3 | ZOCLOS
159 | 500504904 | 3.0704.09) PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01 l) Zoclos (3.0704.09.G.01) 02) suministro y colocación de zoclo deporcelanico esmaltado mate, de 10cm, serie CARTER, modelo DAL GRES, marca DALTILE, color marfil mate, pegado con cemento crest y emboquillado. Incluye: preparación de la superficie y limpieza final | m | 95.6
160 | 500504739 | 3.0704.09) PISOS Y PAVIMENTOS 3.0704.09) B. REFERENCIAS 3.0704.09.F.01 l) ZOCLOS (3.0704.09.G.01) Suministro y colocación de zoclo vinílico marca ALBATROS DE MEXICO línea STANDARD o similar en calidad, a base de polímero termoplástico, acabado brillante, color GRIS, de 10 cm, de altura y 1.2 mm de espesor. Incluye: material, preparación de superficie, desperdicios, mano de obra especializada, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. | m | 27.8
| V-7.4 | PLAFON
161 | 500500285 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) Suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica para interiores y exteriores, línea Berelinte 7 marca BEREL o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. Incluye: suministro, sellador, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. A cualquier altura. | m2 | 132.4
162 | 500502712 | 3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 3.0704.08.) B. REFERENCIAS 3.0704.08 F.01 k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01) Suministro y aplicación de pintura marca BEREL calidad BERELEX (10 años) o similar en calidad, en muros exteriores, consiste en: limpieza de la superficie de polvo falsas adherencias, aplicación de sellador entintable BEREL sobre la superficie como primario, aplicación de dos manos de la pintura marca BEREL calidad BERELEX 10 años en color pastel. Incluye: suministro, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. A cualquier altura. | m2 | 17.3
| V-7.5 | JUNTAS
163 | 500504902 | Suministro y colocación de perfil metalico empotrado a piso en junta constructiva, marca INTERCERAMIC, gama LISTEL ALUMINIO, modelo PISO, de 10mm, color plata brillante, Incluye: material, mano de obra, fijacion, herramienta y pruebas, flete a obra, acarreo, trazo, nivelación, empotrado, ensamblado, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo y herramienta, en cualquier nivel. Segun proyecto. P.U.O.T. | m | 6.6
| V-7.6 | CANCELERÍAS
164 | 500607622 | 3.0704.11.) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN. 3.0704.11.) B REFERENCIAS 3.0704.11 F.01 ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04) Cancel de 2.74 x 2.10 m, 1 fijo lateral y 1 puerta abatible, fabricado a base de manguetería de aluminio tipo EUROVENT PREMIUM, acuarela color hueso, con cristal flotado de 6 mm de espesor color tintex plus marca vitro o similar en calidad y precio, barra de empuje, conforme a diseño, dimensiones y especificaciones de plano. Inc. Suministro, colocación, cerradura, vinil, tornillería, sellado perimetral con silicón, felpas, herrajes y elementos necesarios. | pza | 2
| V-7.7 | PUERTAS
165 | 501002557 | Suministro y colocacion de puerta tipo tambor de 0.95 x 2.10 cm. Fabricada a base de paneles de triplay de 6mm en acabado color chocolate tipo semi- mate, estrias a cada 20 cm; con manija marca DEFIANT modelo LISBOA acabado satinado. Incluye, suministro, instalacion, herrajes, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T. | pza | 1
166 | 501002558 | Suministro y colocacion de puerta tipo tambor de 0.88 x 2.10 m cm. Fabricada a base de paneles de triplay de 6mm en acabado color chocolate tipo semi- mate, estrias a cada 20 cm; con manija marca DEFIANT modelo LISBOA acabado satinado. Incluye, suministro, instalacion, herrajes, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T. | pza | 1
167 | 501002559 | Suministro y colocacion de puerta tipo tambor de 0.80 x 2.10 m cm. Fabricada a base de paneles de triplay de 6mm en acabado color chocolate tipo semi- mate, estrias a cada 20 cm; con manija marca DEFIANT modelo LISBOA acabado satinado. Incluye, suministro, instalacion, herrajes, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T. | pza | 2
| V-7.8 | MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS
168 | 501105073 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12-F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c). 01) Suministro y colocación de inodoro HELVEX modelo AUSTRAL color blanco o similar en calidad completo. Comprende: con llave de paso, asientos, conexiones, cuello de cera y pruebas. Incluye: material, limpieza, herrajes para su buen funcionamiento, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 6
169 | 501103668 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c). Suministro y colocación de lavabo MARCUS de bajo cubierta con rebosadero modelo LV MARCUS BC marca HELVEX o similar en calidad. Incluye: contra de rejilla, cespol cromado, válvula de control, alimentador flexible y pruebas. | pza | 4
170 | 501100520 | Llave economizadora de cierre automático para lavabo marca HELVEX TV-122, incluye: suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza | 4
171 | 501105687 | Suministro e instalacion de coladera cuadrada de rejilla MOD. 22-CH marca HELVEX o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 2
172 | 501105431 | Suministro y colocación de despachador modelo DV003 marca OVAL o similar en calidad, para papel higiénico profesional jumbo. Incluye: material, mano de obra, herramienta, maniobras, herrajes, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 6
173 | 501105688 | Suministro y colocación de dosificador de jabón modelo H-6067 marca ULINE o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, limpieza, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 2
174 | 501104879 | Suministro y colocación de despachador modelo DV046 marca OVAL o similar en calidad, para toallas interdobladas. Incluye: material, mano de obra, herramienta, maniobras, herrajes, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) | pza | 2
175 | 502906289 | Suministro y colocación de Bote de Campana de 80 litros, color negro, modelo 8505 NE, marca SABLON o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, flete, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 2
176 | 501105034 | Suministro y colocación de bote de basura mediano jumbo 26 lts sin tapa color gris oxford modelo 8029GO marca SABLÓN o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, flete, maniobras y colocado en sitio de obra. (P.U.O.T.) | pza | 6
177 | 500607623 | Suministro y colocación de espejo de 50 x 120 cm, con marco de aluminio anodizado natural, empotrado a muro. Incluye: Material, mano de obra, limpieza, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 2
178 | 501105689 | Suministro y colocación de mampara a base de manguetería de aluminio de 2" en color blanco y tablero de policarbonato blanco de 6 mm. Incluye: materiales, mano de obra, accesorios, herrajes, elementos de fijación, herramienta, equipo, acarreos, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra (P.U.O.T). | m2 | 9.5
| VI | INSTALACIÓN HIDROSANITARIA
| VI-1 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA
179 | 501104292 | Salida hidráulica de mueble sanitario para agua fría y/o caliente, con material de PVC hidráulico. Incluye: tubería, conexiones (coples, codos, tees, etc.), ranuras y resanes necesarios, desperdicios, pruebas, material, limpieza, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | sal | 10
180 | 501102368 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 F.01 a. 04) Válvulas de bronce de globo (3.0704.12.G.01.c) e) Válvula de globo en muro de 3/4 en bronce, MCA. URREA, extremos roscables, comprende: vástago saliente y maneral Incluye: forjado de nicho en pared 20x30x10 pruebas, materiales, mano de obra desperdicios, limpieza, herramienta y equipo | pza | 2
181 | 502301237 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRAULICAS Y SANITARIAS 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12.F.01 d) Tuberia y conexiones de P.V.C. para instalaciones hidráulicas. Inc. conexiones. (3.0704.12.G.01.b) Suministro e instalación de tubería de PVC hidráulico ced. 40 de 19mm (3/4") de diámetro. Incluye: conexiones, material, mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos y pruebas, trazo, excavación y relleno. | m | 19
182 | 502301193 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRAULICAS Y SANITARIAS 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12.F.01 d) Tuberia y conexiones de P.V.C. para instalaciones hidráulicas. Inc. conexiones. (3.0704.12.G.01.b) Suministro e instalación de tubería de PVC hidráulico ced. 40 de 25 mm (1") de diámetro. Incluye: conexiones, material, mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreos y pruebas, trazo, excavación y relleno. | m | 20
| VI-2 | INSTALACIÓN SANITARIA
183 | 501100271 | Salida sanitaria para mueble, con material de plástico rigido P.V.C. de 4" a 2" de diámetro. Incluye: conexiones (codos, tee, yee, etc.), materiales, desperdicios, conexión y pruebas, mano de obra herramienta y equipo. | sal | 10
184 | 502300001 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 F.01 f) Tubería y conexiones de plástico rígido p.v.c. acampanada; incluye conexiones, para albañales. (3.0704.12 G.01.b). 01) de 2" de diámetro (5cm). Inc. suministro, colocación, acarreo, trazo, excavación y relleno. | m | 6
185 | 502300002 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12 F.01 f) Tubería y conexiones de plástico rígido p.v.c. acampanada; incluye conexiones, para albañales. (3.0704.12 G.01.b). 02) de 4" de diámetro (10 cm). Inc. suministro, colocación, acarreo, trazo, excavación y relleno. | m | 46
186 | 502300033 | 3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. 3.0704.12) B. REFERENCIAS 3.0704.12.F01 j) Registro de albañal; incluye excavacion y relleno (3.0704.12.G.01.d) 01) Registro sanitario de 60x40 cm hasta 100cm de profundidad interior, de tabique rojo recocido 7x14x28 cm asentado y junteado con mortero cemento-arena 1:4 acabado pulido, con plantilla de concreto F'C=100 kg/cm2 marco y contramarco metálico, tapa de concreto F'C=150 kg/cm2 reforzada con alambrón. Incl. materiales, manode obra, herramienta, acarreos, media caña, trazo, excavación y relleno. | pza | 3
| VII | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
| VII-1 | MEDIA TENSION
187 | 501308524 | Suministro e instalación de conductor desnudo de aluminio ACSR calibre 1/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: desperdicio, maniobras, materiales, mano de obra, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad CFE. P.U.O.T. | m | 30
188 | 502405486 | Suministro y modificación de estructura normalizada tipo "TS3N" hacer "AD3N" en poste de concreto pc 12-750 existente en 13 KV bajo línea existente de C.F.E. conforme a especificaciones y normas de la C.F.E. relativas a líneas aéreas de distribución-construcción. incluye: suministro e hincado de poste, herrajes, protecciones, aislamientos y accesorios para estructura indicada, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. p.u.o.t. | pza | 1
189 | 502405487 | Suministro e instalación de estructura normalizada tipo "RS3N" en poste de concreto PC 12-750 13 kv bajo línea existente de CFE conforme a especificaciones y normas de la CFE relativas a líneas aéreas de distribución-construcción. Incluye: suministro herrajes, protecciones, aislamientos y accesorios para estructura indicada, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
190 | 502405209 | Suministro e instalación de transición aéreo subterránea en 13.2 kv, para un sistema de 100 amp., con tres cortacircuitos fusibles de 15kv 100a, con apartarrayos rise pole12 kv, conectores a compresión tipo l con estribo de cobre, crucetas, conector perico para línea viva, conector mecánico, alambre desnudo cal. 4 awg., cruceta, terminal polimérica tipo intemperie 15 kv, tubo pad negro de 4", fleje acero inoxidable, conector para varilla copperweld, varilla copperweld, aislador 13pc, manga termocontráctil, Incluye: materiales para la fijación de equipos, maniobras, materiales, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad cfe. P.U.O.T. | pza | 1
191 | 502405488 | Suministro y colocación de registro para media tensión, en banqueta, tipo 4, norma CFE-RMTB4, marca CENMEX o similar en calidad, con un juego de aro y tapa de concreto polimérico para banqueta 84-B, marca cenmex o similar, con filtro de arena y/o grava, medidas según proyecto. Incluye: ménsulas, correderas, empaques de neopreno, materiales, mano de obra, herramienta, acarreos, trazo, excavación, relleno, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. P.U.O.T. | pza | 1
192 | 502405489 | Suministro y colocación de registro para media tensión, en arroyo, tipo 4, norma CFE-RMTA4, marca CENMEX o similar en calidad, con un juego de aro y tapa de concreto polimérico para banqueta 84-B, marca cenmex o similar, con filtro de arena y/o grava, medidas según proyecto. Incluye: ménsulas, correderas, empaques de neopreno, materiales, mano de obra, herramienta, acarreos, trazo, excavación, relleno, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. P.U.O.T. | pza | 4
193 | 502405490 | Suministro e instalación de base para transformador trifásico y registro RMTB4, norma CFE-BTTRMTB4, para soporte de transformador de 225 kva. 15 kv. Incluye: suministro y colocación de correderas, ménsulas, empaques de neopreno, excavación, relleno compactado, plantilla f'c=100kg/cm2 de 5 cm de espesor, materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, grúa, elevación, fijación, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad CFE. (P.U.O.T) | pza | 1
194 | 501300647 | Suministro e instalacion de conductor de aluminio XLP-15 KV calibre 1/0, con 100% de nivel de aislamiento Marca CONDUMEX. Incluye herrajes, maniobras, materiales, mano de obra, excavacion, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad CFE. P.U.O.T. | m | 468
195 | 502500092 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.2 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 156
196 | 502502021 | Suministro e instalación de banco de ductos tipo P4A con tubería conduit tipo PAD de 63 mm de diámetro, consta de: cuatro tubos de polietileno de alta densidad de 63 mm de diámetro, con cama de arena y encofrado de concreto f'c=100 kg/cm2, de acuerdo a la normatividad cfe, vaciado en concreto en banco de ducto, relleno y compactado, de acuerdo a normas cfe. Incluye: materiales, conexiones, mano de obra especializada, herramienta, flete, acarreos, maniobras, pruebas, trazo, excavación y relleno. P.U.O.T. | m | 130
197 | 503300972 | Corte, demolición y reposición de pavimento asfaltico de 0.40 m. de ancho. Incluye: corte, demolición, retiro de material sobrante fuera de obra, suministro y colocación de base hidráulica de 15 cm de espesor, riegos de impregnación y liga, suministro y colocación de carpeta asfáltica, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | m | 90
198 | 502402943 | Corte, demolición y reposición en banqueta de concreto hidráulico, con máquina manual de disco punta diamante, en 40 cm de ancho y 10 cm de espesor. Incluye: corte, demolición, retiro y acarreo del material de escombro hasta el banco de desperdicio indicado por la supervisión, compactación de la superficie descubierta, suministro y colocación de concreto hidráulico f´c=200 kg/cm2, maniobras, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | m | 4
| VII-2 | SUBESTACION
199 | 502405491 | Subestación eléctrica tipo pedestal con transformador trifásico de distribución radial de 225 kva 13,200-220/127 v., norma "J", marca PROLEC o similar en calidad. incluye: certificado ance, suministro, colocación, terminales en media tensión, herrajes, aislamientos, zapatas tipo espada para el secundario, mano de obra especializada, maniobras, acarreos, fletes, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T. | pza | 1
| VII-3 | ALIMENTACION A TABLERO GRAL.
200 | 501303667 | Suministro y tendido de tubo PAD RD17 (polietileno de alta densidad) de 78 mm de diámetro, con cama de arena. Incluye: maniobras, materiales, mano de obra, excavación y relleno compactado al 90% proctor, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad. | m | 24
201 | 502400052 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 f) CONDUCTORES DE COBRE TIPO THW, CON FORRO; INCLUYE EMPALMES. (3.0704.13 G.02) 08) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 4/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 105.6
202 | 502400048 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 04) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 2, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 26.4
203 | 502405030 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 07.b) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 78mm. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, soportería, conexiones (roscas, codos, coples, niples, conectores) y herrajes para su fijación. | m | 3
| VII-4 | TABLERO GENERAL E INTERRUPTORES
204 | 501309602 | Suministro e instalación de tablero I-LINE con interruptor principal de 3p-600a, 3 fase- 4 hilos, 600 v, 100 ka, modelo MG600M82B, marca SQUARE D o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
205 | 501308402 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnetico modelo JGA36150, 3 Polos, 150 amper con 35 KA de capacidad interruptiva, marca SQUARE D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 4
206 | 501301056 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético derivado modelo HGA36050, 3 polos 50A, 480Vca Cap. Interruptiva 35kA marca SQUARE D o similar. Incluye materiales, mano de obra, conexiones, pruebas, acarreos, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 1
207 | 501307590 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo I-LINE de 2 polos, 15 A, catálogo HGA26015, con 35 KA de capacidad interruptiva marca SQUARE-D o similar en calidad, incluye: accesorios y materiales necesarios para su completa instalación, pruebas y puesta en operación. | pza | 1
| VII-5 | ALIMENTACION A TABLERO "A"
208 | 502405405 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 04) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 41mm de diámetro, con cama de arena. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 10
209 | 501305782 | Suministro y colocación de tubo conduit metálico galvanizado pared delgada de 41 mm de diámetro. Incluye: codos, conexiones, pruebas, accesorios, mano de obra especializada, herramienta, herrajes para su fijación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m | 3
210 | 502400047 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 03) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 4, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 48
211 | 502500089 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.8 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 12
| VII-6 | ALIMENTACION A TABLERO "VESTIDORES"
212 | 502400068 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 01) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 21mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 35
213 | 502400045 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 01) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 8, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 126
214 | 502500088 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.10 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 42
| VII-7 | TABLERO "A" E INTERRUPTORES
215 | 502405492 | Suministro e instalación de tablero con interruptor principal de 3polos 50 amp. 3 fase- 4 hilos, 220/127 v, 10 ka, modelo NQ304AB100F, marca SQUARE D o similar en calidad. incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. | pza | 1
216 | 501308619 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético QO, de un polo de 1x15 amp. Cat QO115, marca SQUARE D o similar en calidad. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 2
217 | 501308620 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético QO, de un polo de 1x20 amp. Cat QO120, marca SQUARE D o similar en calidad. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 4
218 | 501301653 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor para tablero QO, de dos polos de 2x15 amp. Cat QO215, marca SQUARE D o similar, incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 4
219 | 501304251 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo QO de 2 POLOS 20 A, catalogo QO220, marca SQUARE-D o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, desperdicios, acarreos, flete, herramienta y equipo. (P.U.O.T.). | pza | 2
| VII-8 | TABLERO "AA" E INTERRUPTORES
220 | 502405409 | Suministro e instalación de tablero modelo NQ424AB225F, de 3F - 4H, 220/127 V, 10 KA, con interruptor principal de 3 polos 200 amp. Marca SQUARE D o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos, conexiones, accesorios, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
221 | 501308620 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético QO, de un polo de 1x20 amp. Cat QO120, marca SQUARE D o similar en calidad. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 2
222 | 501308527 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo QO de 2 polos de 15 A, CAT. QO215, marca SQ-D o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 4
223 | 501304250 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor para tablero QO, de dos polos de 2x30 amp. Cat QO230, marca SQUARE D o similar. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 4
224 | 501304254 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo QO de 2 POLO 50 A, catalogo QO250 marca SQUARE-D o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, desperdicios, acarreos, flete, herramienta y equipo. (P.U.O.T.). | pza | 2
225 | 502405413 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo QO de 3 polos de 15 A, catalogo QO315, marca SQUARE-D o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, desperdicios, acarreos, flete, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
226 | 501304270 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo QO de 3 POLO 100 A, catalogo QO3100 marca SQUARE-D o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, desperdicios, acarreos, flete, herramienta y equipo. (P.U.O.T.). | pza | 1
| VII-9 | ALUMBRADO CANCHA
227 | 502402858 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 01) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 21mm, incluye: soporteria y fijación, material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 190
228 | 502400044 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 10, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 456
229 | 502500087 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.12 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 228
230 | 501309254 | Suministro e instalación de CONDULET serie ovalada OLL de 21 mm de diámetro marca CROUSE HINDS, incluye: materiales, mano de obra especializada, materiales miscelaneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion. | pza | 12
231 | 501301006 | Suministro e instalación de caja condulet tipo OT de 21 mm. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, conexión y prueba. | pza | 16
232 | 501308473 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 k) Cable de uso rudo; (3.0704.13 G.02) Suministro e Instalación de cable de Uso Rudo color negro calibre 3x12 marca INDIANA o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en operación. P.U.O.T. | m | 30
233 | 501309506 | Suministro e instalación de conector uso rudo para 16 mm. Incluye: materiales y accesorios necesarios para su completa instalación, conexión, pruebas y puesta en operación. (P.U.O.T.) | pza | 20
234 | 501303203 | Suministro e instalación de reducción Bushing de 21 a 16 mm de diámetro, incluye: materiales, mano de obra especializada, materiales miscelaneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion. | pza | 20
235 | 501309603 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luminaria para alto montaje de leds de 130 w. catálogo HCXL19EEDA750MV, marca SUPRALUX o similar en calidad. Incluye: herraje para sujeción, suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, material misceláneo, acarreos, elevación, maniobras, conexiones y pruebas, desperdicios, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 20
236 | 501309534 | Suministro e instalación de caja rectangular de 2x4" marca FS modelo CROUSE HINDS o similar en calidad. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, material misceláneo, acarreos, elevación, maniobras, conexiones y pruebas, desperdicios, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 20
237 | 501309535 | Suministro e instalación de clavija de media vuelta 2F-3H, 15A, 250V, catalogo CWL615C, marca ARROW HART o similar en calidad. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, material misceláneo, acarreos, elevación, maniobras, conexiones y pruebas, desperdicios, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 20
238 | 501309536 | Suministro e instalación de receptáculo de media vuelta 2F-3H, 15A, 250V, catalogo CWL615R, marca ARROW HART o similar en calidad. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, material misceláneo, acarreos, elevación, maniobras, conexiones y pruebas, desperdicios, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 20
| VII-10 | ALUMBRADO Y CONTACTOS P.B.
239 | 501304291 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01 a) Salida de centro, contacto monofásico, trifásico y arbotante con tubería CONDUIT. Incluye cajas de registro, conexión, conductores TW y apagadores (3.0704.13.G.01) Suministro e instalación de salida para alumbrado, tubo Conduit Galv. pared delgada de 21 mm, apagador para control, cajas registro, cable, soporte. Incluye: materiales, mano de obra especializada, pruebas, materiales misceláneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | sal | 12
240 | 501309510 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01 a) Salida de centro, contacto monofásico, trifásico y arbotante con tubería CONDUIT. Incluye cajas de registro, conexión, conductores TW y apagadores (3.0704.13.G.01) Suministro e instalación de salida para alumbrado con tubo conduit PVC tipo pesado de 21 mm, (no inc. apagador). Incluye: tubería y conexiones, cajas registro, 3 cables THW-LS 75°C cal. 12 marca CONDUMEX o similar en calidad, soporte, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | sal | 8
241 | 501303567 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01 a) Salida de centro, contacto monofásico, trifásico y arbotante con tubería CONDUIT. Incluye cajas de registro, conexión, conductores TW y apagadores. (3.0704.13.g.01) Salida para apagador sencillo con tubo conduit galvanizado pared delgada y tubo conduit PVC tipo pesado de 21 mm, caja registro, cable cal 12, apagador intercambiable 16A. 127V., modelo QZ5001, con placa para un módulo QZ4803M1BN, línea MX, marca BTICINO o similar en calidad. Incluye: material, accesorios necesarios para su completa instalación, fijación, pruebas y puesta en operación. | sal | 3
242 | 501309514 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01 a) Salida de centro, contacto monofásico, trifásico y arbotante con tubería CONDUIT. Incluye cajas de registro, conexión, conductores tw y apagadores. (3.0704.13.G.01) Salida para contacto doble polarizado en tubería conduit PVC tipo pesado de 21 mm. Incluye: tubería, coples, conectores, codos, cajas OL y FS, cable THW CONDUMEX o similar en calidad, caja chalupa, mano de obra especializada, pruebas, material misceláneo, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo.. (P.U.O.T.). | sal | 2
243 | 501309604 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01 a) Salida de centro, contacto monofásico, trifásico y arbotante con tubería CONDUIT. Incluye cajas de registro, conexión, conductores tw y apagadores. (3.0704.13.G.01) Salida para contacto doble polarizado en tubería conduit galvanizada de 21 mm. Incluye: tubería, coples, conectores, codos, cajas OL y FS, cable THW CONDUMEX o similar en calidad, caja chalupa, mano de obra especializada, pruebas, material misceláneo, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. P.U.O.T. | sal | 12
244 | 501309605 | Suministro e instalación de receptaculo dúplex polarizado más tierra 15A, 127 V modelo QZ4028GFC con placa QZ4803M3BN línea QUINZIÑO MX marca BTICINO o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 2
245 | 501307071 | Suministro e instalación de receptáculo duplex polarizado con tierra 15a, 127 v modelo QZ5115DS con placa QZ4803M3BN línea quinziño mx, Bticino. incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T) | pza | 12
246 | 501309606 | Suministro e instalación de receptáculo dúplex polarizado más tierra de 15a, 127 v modelo HBL525GY con placa para intemperie, Cat. 5324-0 tapa a prueba de lluvia Cat. 5146-0 uso exterior marca HUBELL. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, flete, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 2
247 | 501309515 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luminario led de empotrar en plafón de lámparas leds de 32 watts, y driver electrónico multivoltaje de alta eficiencia, bajas perdidas de 1f-3h, 127277v, 60 hz, 2000lm, 4000°k, IP40, marca SUPRALUX, mod. SDL-380-M2 600x600mm o similar en calidad y especificaciones técnicas. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, material misceláneo, acarreos, elevación, maniobras, conexiones y pruebas, desperdicios, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 6
248 | 501309293 | Suministro e instalacion de luminario de sobreponer en muro para lamparas leds, 1.2 X 2w, con baterias ni-cd 3.6v, 900mAh recargable de larga vida util voltaje de operacion 120-277v, 90min de respaldo 5000°k modelo CC-SE-600L, marca supralux. incluye: materiales, mano de obra especializada, material miscelaneo, balastro lamaparas, desperdicio, maniobras, conexiones, elevacion, flete, acarreos, herramienta y equipo. (p.u.o.t.) | pza | 1
249 | 501309217 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalacion de luminario de sobreponer en muro para lamparas leds, 1.2 X 2w, con baterias ni-cd 3.6v, 900mAh recargable de larga vida util voltaje de operacion 120-277v, 90min de respaldo 5000°k modelo CC-SE-860L, con leyenda salida color rojo marca supralux. incluye: materiales, mano de obra especializada, material miscelaneo, balastro lamaparas, desperdicio, maniobras, conexiones, elevacion, flete, acarreos, herramienta y equipo. (p.u.o.t.) | pza | 3
| VII-11 | ALUMBRADO EXTERIOR
250 | 501309607 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro e instalación de luminario led de empotrar en piso de lámparas leds de 18 Watts, y driver electrónico multivoltaje marca: supra, mod. CLEXELD003C120S291L o similar en calidad y especificaciones técnicas. incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, material misceláneo, acarreos, elevación, maniobras, conexiones y pruebas, desperdicios, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 25
251 | 501300521 | Suministro y colocación de tubo conduit PVC tipo pesado de 21 mm de diámetro. incluye: tendido, material, accesorios, conexiones, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, trazo, excavación y relleno. P.U.O.T. | m | 30
252 | 502400044 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 10, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 66
253 | 502500087 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.12 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 30
| VII-12 | ALIMENTACION DE TABLERO GN A 4 EQUIPOS DE 25TR
254 | 501303105 | Suministro e instalación de tubería metálica engargolada para intemperie de 63 mm de diámetro. Incluye: conectores rectos, soportería, fijación, material misceláneo, mano de obra y herramienta. | m | 4
255 | 502404355 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 06.b) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 63mm. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, soportería, conexiones (roscas, codos, coples, niples, conectores). | m | 100
256 | 502400050 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 06) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 2/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 759
257 | 502500090 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.6 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 253
258 | 501300536 | Suministro e instalación de CONDULET serie ovalada OLB de 63 mm de diámetro marca CROUSE HINDS, incluye: materiales, mano de obra especializada, materiales miscelaneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion. | pza | 12
259 | 501300677 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor de seguridad servicio general clase 3130 tipo NEMA 3R con kit para tierra física 200A sin portafusibles modelo DU324RB marca SQUARE-D o similar en calidad. Incluye: montaje, herrajes para su fijación. | pza | 4
| VII-13 | ALIMENTACION DE TABLERO "A" A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT
260 | 502400994 | Suministro e instalación de tubería metálica engargolada para intemperie de 21 mm. De diámetro. Incluye conectores, soporteria y fijación. | m | 3
261 | 502402858 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 01) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 21mm, incluye: soporteria y fijación, material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 30
262 | 502400044 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 10, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 66
263 | 502500087 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.12 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 30
264 | 502400453 | Suministro e instalación de CONDULET serie ovalada OLB de 21 mm de diámetro marca CROUSE HINDS, incluye: materiales, mano de obra especializada, materiales misceláneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 3
265 | 501302558 | Suministro e instalación de CONDULET tipo OT de 21 mm de diámetro marca CROUSE HINDS o similar en calidad, incluye: materiales, mano de obra especializada, materiales misceláneos, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 1
266 | 501309519 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalacion de interruptor de seguridad servicio general clase 3130 tipo nema 3r con kit para tierra fisica 30a sin portafusibles modelo DU221RB marca SQUARE-D o similar en calidad. Incluye: montaje, herrajes para su fijación. | pza | 2
267 | 501309296 | Suministro e instalacion de angulo con lados iguales de fierro (51x6.3mm), canal sencillo de 41.3mm de ancho de acero galvanizado, placa de acero de 150x150x4.5mm soldar al angulo, barrenanclas de 9.5mm, tornillo de prsion cabeza hexagonal de acero de 9.5mm con tuerca, rondana plana y de presion, abrazadera para montaje de canal sencillo de acero galvanizado, soporte angular de 90° de acero galvanizad, para unir canal sencillo de 41.3mm, con dos barrenos y tuerca con resorte de acero de 9.5mm, canal doble de 41.3mm de ancho de acero. incluye: materiales, mano de obra, herramientas, elevacion y sujecion. (ver detalle plano ieaa-01) | pza | 10
| VII-14 | SISTEMA DE TIERRAS EXTERIOR
268 | 501309608 | suministro e instalacion de bayoneta de puesta a tierra fisica varilla de acero con recubrimiento de cobre tipo copperweld standard de 3.05 mts de longitud x 3/4" de diametro, interconectadas con cable de cobre desnudo semiduro calibre 1/0 awg, considerando 6 mts. de longitud para su interconexion entre varillas, alojando una varilla en un tubo de concreto tipo albañal de 12" de diametro como registro para efectuar la medicion, misma que no debera ser mayor de 10 ohms, incluye: suministro de materiales , excavacion, mano de obra especializada, material miscelaneo, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 4
269 | 502700099 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.1/0 mca. CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: excavación, relleno a volteo, materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 50
270 | 501309609 | Suministro e instalacion de conexión soldable en "T" tipo "TA" cable de cobre de paso calibre 1/0 y derivacion horizontal de cable de cobre 1/0 con molde TAC-2C2C, utilizando carga tamaño 90, marca erico. Incluye molde, pinzas y accesorios para su completa instalacion. P.U.O.T. | pza | 4
271 | 501309610 | Suministro e instalacion de conexión soldable en "GR" cable de cobre de paso calibre 1/0 a varilla de tierra soldable cadweld con molde GRC-332C, utilizando carga tamaño 90, marca erico. Incluye molde, pinzas, y accesorios para su completa instalacion. P.U.O.T. | pza | 8
272 | 501309611 | Suministro e instalación de conector mecánico para cable de cobre calibre 4/0 awg, en paralelo o a 90° en varilla para tierra, catalogo GAR-6429, marca Burndy o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra especializada, conexión, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
273 | 501309612 | Suministro e instalacion de conexión soldable vertical a cable de cobre calibre 1/0 a conector cable-estructura vertical con molde VBC-2C, utilizando carga tamaño 115, marca erico. Incluye molde, pinzas, y accesorios para su completa instalacion. P.U.O.T. | pza | 2
| VII-15 | INTERCONEXION DE LUMINARIAS A CAJAS
274 | 501309386 | Suministro e instalación de cable armado tipo ARMORFLEX de 3x12 AWG, 90°C, 600V, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra especializada, conexión, herramienta y accesorios para su completa instalacion. P.U.O.T. | m | 7.2
275 | 501309387 | Suministro e instalacion de conector recto para cable tipo ARMORFLEX de 3x12 awg, 600v. Incluye: material, mano de obra y herramienta para su completa instalación. | pza | 12
276 | 501309613 | Suministro e instalación de clavija de media vuelta "SAFETY GRIP" 2f-3h, 15a, 250v, catalogo AH6565, marca ARROW HART o similar en calidad. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, material misceláneo, acarreos, elevación, maniobras, conexiones y pruebas, desperdicios, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 6
277 | 501309614 | Suministro e instalación de receptáculo de media vuelta "SAFETY GRIP" 2f-3h, 15a, 250v, catalogo AH6566, marca ARROW HART o similar en calidad. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, material misceláneo, acarreos, elevación, maniobras, conexiones y pruebas, desperdicios, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 6
| VII-16 | REGISTROS
278 | 501300545 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13.F.01. n) Registros de mamposteria (3.0704.13.G.03) Registro eléctrico tipo arenero de 100x100x80 cm medidas interiores, con muros de block relleno de concreto de 15x20x40 cm y aplanado de mortero cemento-arena prop. 1:3, con marco y contramarco metálico con ángulo 1 1/4" y tapa de concreto reforzada con alambron, fondo de arena y/o grava. Inc. materiales, mano de obra, herramienta, acarreos, trazo, excavación, relleno, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. | pza | 1
| VIII | FORO
279 | 501305677 | Reubicación de centro de carga existente. Incluye: desmontaje, desconexión de energía eléctrica, acarreo de material recuperado hasta el lugar indicado por la supervisión, colocación, mano de obra, limpieza, maniobras, herramienta y equipo, en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 1
280 | 501309615 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01 a) Salida de centro, contacto monofásico, trifásico y arbotante con tubería CONDUIT. Incluye cajas de registro, conexión, conductores TW y apagadores (3.0704.13.G.01) Suministro e instalación de salida para alumbrado con tubo conduit PVC de 1/2", (no inc. apagador). Incluye: tubería y conexiones, cajas o, 3 cables THW-LS 75°C cal. 12 marca CONDUMEX o similar en calidad FS, soporte, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | pza | 2
281 | 501309616 | Suministro e instalación de receptáculo duplex polarizado mas tierra de 15A, 127 V modelo QZ5115DS o similar en calidad. Incluye placa 3 módulos línea QUINZIÑO MX marca BTICINO o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, flete, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 6
| IX | TRAMITES
282 | 502501874 | Trámites para conseguir certificado de verificación de las instalaciones eléctricas (por una unidad de verificación) que tenga el alcance de la NOM-001-SEDE-2012 y NOM-013-ENER-2014 y de conformidad al acuerdo publicado por la SENER en el DOF referente a las tarifas de prestacion de servicios de las UVIE | pza | 1
283 | 501305624 | Tramites ante la CFE, como pago de libranzas y/o administrativos para la conexión eléctrica. | pza | 1
284 | 502403984 | Pago por ampliación de carga ante CFE | kva | 150
| X | SISTEMA DE SONIDO
| X-1 | EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO
285 | 501803678 | Suministro, instalación, conexión, configuración y pruebas de funcionamiento de amplificador de audio clase D marca YAMAHA modelo PX8 o similar en calidad. Amplificador de audio Clase D, 800 W x 2 a 8Ω, 1050 W x 2 a 4Ω, Baja Impedancia, Procesamiento Inteligente. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en operación como herramienta y mano de obra especializada. P.U.O.T. | pza | 2
286 | 501803679 | Suministro, instalación, conexión y pruebas de funcionamiento de altavoz amplificado marca YAMAHA modelo DHR15 o similar en calidad. Equipado con un woofer de 15 pulgadas y un elemento HF de 1.4 pulgadas, combinando un amplificador de 1000 W y un DSP de alto rendimiento, clase-D, fabricado en madera. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en operación como herramienta y mano de obra especializada. P.U.O.T. | pza | 4
287 | 501803680 | Suministro e instalación de montaje para altavoz marca YAMAHA modelo UBDXRDHR10 o similar en calidad. Montaje en "U" Para Instalacion en Superficie de Altavoces Serie DXR y DHR, fabricado en aluminio, color negro. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en operación como herramienta y mano de obra especializada. P.U.O.T. | pza | 4
288 | 501803456 | Suministro e instalación de MX415LP/C. microfono de cuello de ganso de 15 pulgadas, cápsula cardioide, sin preamplificador, indicador de estado bi-color en base del microfono, SHURE SYSTEMS. Incluye: materiales, fijación, herramientas y mano de obra. | pza | 2
289 | 501803457 | Suministro e instalación de MXW8 base transmisora para cuello de ganso, admite los microfonos modulares de 5 pulgadas,10 pulgadas y 15 pulgadas, SHURE SYSTEMS. Incluye: materiales, fijación, herramientas y mano de obra. | pza | 2
290 | 501803468 | Suministro e instalación de MXWAPT8, transmisor-receptor de punto de acceso para 8 canales SHURE SYSTEMS. Incluye: materiales, fijación, herramientas y mano de obra. | pza | 1
291 | 501803469 | Suministro e instalación de MXWNCS4, estación de carga para 4 canales de red con PS45US SHURE SYSTEMS. Incluye: materiales, fijación, herramientas y mano de obra. | pza | 1
292 | 501803466 | Suministro e instalación de bobina de 152 metros / cable AUDACIOUS / PREMIUM de 2 conductores / calibre 12 / libre de oxígeno / aplicaciones de audio profesional. Incluye: materiales, fijación, herramientas y mano de obra. | pza | 4
| X-2 | ORGANIZACIÓN Y CANALIZACIONES
293 | 501803404 | Suministro e instalación de Gabinete abatible de pared marca LINKEDPRO BY EPCOM modelo SR-1916-GAP-V4 o similar en calidad. Con Marco Trasero, con Rack de 19" y de 16 Unidades de altura. Ventana de Cristal Templado. Incluye: mano de obra especializada, conexión, material misceláneo, acarreo, limpieza de desperdicios, herramienta especializada y equipo profesional. En cualquier nivel, según proyecto. P.U.O.T. | pza | 1
294 | 501309661 | Suministro e instalación de caja cuadrada galvanizada de 5x5" con marco reductor a 4x2". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación, en cualquier nivel. Herramienta y mano de obra. P.U.O.T. | pza | 11
295 | 501307019 | Suministro e instalación de tubo conduit galvanizado pared delgada de 21 mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, acarreo, pruebas y conexiones (codos, coples, niples, conectores), fijación, elevación, maniobras, ranurado, desperdicios y todo lo necesario para su buen funcionamiento. A cualquier altura. (P.U.O.T.) | m | 60
296 | 501803271 | Suministro e instalación de Tubo Galvanizado conduit pared delgada 25 mm (1") de diámetro. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, acarreo, pruebas y conexiones (codos, coples, niples, conectores), abrazaderas, pijas, taquetes, desperdicios y todo lo necesario para su buen funcionamiento. A cualquier altura. (P.U.O.T.) | m | 30
297 | 501803410 | Suministro e instalación de tubo conduit PVC pesado de 51 mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, acarreo, pruebas y conexiones (codos, coples, niples, conectores), abrazaderas, pijas, taquetes, desperdicios y todo lo necesario para su buen funcionamiento. A cualquier altura. (P.U.O.T.) | m | 6
| X-3 | SISTEMAS AUXILIARES
298 | 501309662 | Suministro e instalación de Kit de puesta a tierra marca TOTAL GROUND modelo TG45K o similar en calidad. Incluye: 1 electrodo de magneto activo, 1 saco de 11 kg. de mejorador de suelo (H2Ohm),1 brújula, 1 nivel y 1 acoplador de impedancias. Cuenta con capacidad para 45 Amps y debe de tener resistencia no mayor a 5 Omhs al finalizar su instalación. Se debe de considerar cable calibre 1/0 para su conexión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en operación, herramienta y mano de obra especializada. P.U.O.T. | pza | 1
299 | 501309663 | Suministro e instalación de cable de Cobre Recubierto marca INDIANA modelo SLY-343-BLK o similar en calidad. Calibre 1/0 AWG 19 Hilos Color Negro. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. Herramienta y mano de obra. P.U.O.T. | m | 8
300 | 501309664 | Suministro e instalación de barra union de cobre marca TOTAL GROUND modelo TGBUSG10 o similar en calidad. Capacidad de 1000A, medidas 20 x 5.08 x 0.64 cm, con Aisladores. Incluye todo lo necesrio para su correcta instalación y puesta en operación como herramienta y mano de obra especializada. P.U.O.T. | pza | 1
301 | 501309553 | Suministro e instalación de Barra de Unión marca TOTAL GROUND modelo TGBUERACK o similar en calidad. Barra de Unión de Tierra Física para Montaje en Rack 19". Incluye: fletes, acarreos, mano de obra, herramienta especializada y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
302 | 501309665 | Suministro, instalación y conexión de Jumper de puesta a tierra marca EPCOM INDUSTRIAL modelo EIG-8AWG-50 o similar en calidad. Jumper para Puesta a Tierra con Cable 8 AWG con Conectores de Ojo para tornillo de 5/16" y longitud de 50 cm. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación, herramienta y mano de obra especializada. P.U.O.T. | pza | 3
303 | 501309666 | Suministro, instalación, conexión y pruebas de funcionamiento de equipo UPS marca CYBERPOWER modelo PR2200RT2U o similar en calidad. UPS de 2200 VA/2200 W, Topología Línea Interactiva, Entrada 120 Vca NEMA L5-30P, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack 2 UR, Con 8 Tomas NEMA 5-20R. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en operación como herramienta y mano de obra especializada. P.U.O.T. | pza | 1
304 | 501309667 | Suministro e instalación de supresor de picos clase "A" marca TOTAL GROUND modelo SUP-RACK o similar en calidad. Tomacorriente (120 Vac) con Supresor de picos tipo A, Montaje en Rack 19" de 10 contactos. Circuit breaker de 15A (fusible magnético). Protección de línea de 480 Joule. Filtro EMI/RFI (100Khz a 10 Mhz) -70dB. Protección L-N, L-G, N-G. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en operación como herramienta y mano de obra especializada. P.U.O.T. | pza | 1
305 | 501309668 | Suministro e instalación de Conector Industrial con Bloqueo de Media Vuelta marca HUBBELL modelo HUB-HBL2613 o similar en calidad. Conector Industrial con Bloqueo de Media Vuelta, 30 A 125 V CA, 2 Polos 3 Hilos, Color Blanco y Negro, Nema L5-30R. Se debera considerar cable de uso rudo 3x10 desde el centrod de carga Q8 independiente instalador para su finalidad. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en operación como herramienta y mano de obra especializada. P.U.O.T. | pza | 1
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
PARA BAJA TENSION

## RESUMEN
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y LICITACIONES
DIRECCIÓN DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES
LICITACIÓN No.: LPE-N039-2024 |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO EN LA ESCUELA NORMAL FEDERAL DE EDUCADORAS "ESTEFANÍA CASTAÑEDA", EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | CONFINAMIENTO DEL AREA DEL GIMNASIO Y ACABADO EPOXICO EN PISOS
II | AIRE ACONDICIONADO
III | SEÑALIZACIÓN
IV | GRADAS
V | REHABILITACIÓN SANITARIOS
VI | INSTALACIÓN HIDROSANITARIA
VII | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
VIII | FORO
IX | TRAMITES
X | SISTEMA DE SONIDO
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA