## CATÁLOGO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES
LICITACIÓN No.:LPE-N041-2024 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA LA PUERTA E INTERCONEXIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS. |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
I | I | REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA LA PUERTA E INTERCONEXIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
I.1 | I.1 | INTER-CONEXIÓN DE TANQUES Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MULTIPLE ( MANIFOLD)
1 | 210050124 | TRAZO Y NIVELACIÓN PARA OBRAS EXTERIORES, ESTABLECIENDO, NIVELES, PENDIENTES Y COORDENADAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO TOPOGRÁFICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 65.69
2 | 211000038 | EXCAVACIÓN EN ZANJAS POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO B DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, PARA MATERIAL SECO, ASEGURANDO SU ESTABILIDAD PARA EVITAR DERRUMBES INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 371.57
3 | 211000039 | EXCAVACIÓN EN ZANJAS POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO B DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD, EN PRESECENCIA DE AGUA, ASEGURANDO SU ESTABILIDAD PARA EVITAR DERRUMBES INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 159.24
4 | 210600026 | EXCAVACIÓN EN ZANJAS POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN PRESENCIA DE AGUA, ASEGURANDO SU ESTABILIDAD PARA EVITAR DERRUMBES INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 28.48
5 | 211380004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA AL 90% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO MEDRANO Y E.P. 15A | M3 | 28.48
6 | 211300061 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (MEDRANO) COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y SELECCIÓN DEL MATERIAL DE RELLENO, AGUA NECESARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y E.P. 15A | M3 | 263.7
7 | 211300007 | 1131.00) RELLENO EN ZANJAS 03) COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. | M3 | 175.8
8 | 211400017 | ADEME METÁLICO PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 2.44 X 2,44 M, ARMADO CON TUBERÍA CÉDULA 40 DE 4" DE MARCO Y CONTRAVIENTOS ENTRE PAREDES CON PLACA DE ACERO AL CARBÓN DE 1/4" Y CONTRAVIENTOS EN LÁMINA ÁNGULO DE 4", INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN Y RETIRO. P.U.O.T. | M2 | 855.37
9 | 211380003 | 1140.00 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, DE 01) 4" DE DIÁMETRO Y 12 H.P. INCLUYE: MANGUERA DE DESCARGA Y ADITAMENTOS NECESARIOS | HR | 17.53
I.2 | I.2 | INTERCONEXIÓN TUBERÍA-TANQUE
10 | 210000085 | 1000.00) RUPTURA Y DEMOLICIÓN Y E.P. 123A. DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO EN MUROS Y/O LOSAS. INCLUYE: MANIOBRAS, LIMPIEZAS, CORTE DE VARILLAS, ACARREO DENTRO Y FUERA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO A CUALQUIER ALTURA. | M3 | 1.35
11 | 210600026 | EXCAVACIÓN EN ZANJAS POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN PRESENCIA DE AGUA, ASEGURANDO SU ESTABILIDAD PARA EVITAR DERRUMBES INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 14.38
12 | 240800032 | CIMBRA PARA CIMENTACIÓN, CON MADERA DE PINO, EN ACABADO APARENTE, INCLUYE MATERIALES, HABILITADO, NOIVELADO, MANO DE OBRA, DESCIMBRADO, ACARREOS Y DESPERDICIOS. | M2 | 20.97
13 | 240900020 | ANCLAJE QUÍMICO EN ESTRUCTURA CON VARILLA DEL #4 CON SIKA ANCHORFIX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 52
14 | 240900006 | 4090.00) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 06) F'Y=4200 KG/CM2 VARILLA # 4 (1/2") | KG | 284.77
15 | 240300412 | SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO CON UNA RESITENCIA DE F'C=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA, A TIRO DIRECTO, T.M.A. 3/4", INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL ROJO, COLDADO, VIBRADO Y CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 11.08
16 | 240300002 | 4030.00) FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 02) DE F'C= 150 KG/CM2. | M3 | 0.33
I.3 | I.3 | OBRAS GENERALES
17 | 210000125 | RETIRO DE MANIFOLD DE ACERO AL CARBÓN EXISTENTE DE 36" Y 14", EN LINEA DE INTERCONEXION DE TANQUES NORTE Y SUR, INCLUYE: INCLUYE: CORTE, IZAJE, RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU DESALOJO AL SITIO QUE INDIQUE LA SUPERVISION. | KG | 8088.62
18 | 210000126 | RETIRO ACCESORIOS EXISTENTES: EXTREMIDADES, REDUCCIONES, VALVULAS Y LO QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: AFLOJE Y RETIRO DE TORNILLOS, CORTES, IZAJES, RETIRO DE ACCESORIOS Y VALVULAS AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION. | KG | 2855
19 | 240300436 | CONSTRUCCIÓN DE SILLETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, COLUMNA DE APOYO CON DIMENSION DE 0.90 M X 0.55 ARMADA CON VARILLA DE # 3 ESTRIBOS VARILLA # 2@ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS EN LA PARTE INFERIOR CON BASTONES DE 0.30 M. (2), 0.50 (2) Y 0.70 M, (1) , ZAPATA DE 0.80 M. X 1.10 M. CON VARILLA # 3 @ 15 CM., (PLANO ITCT-05), INCLUYE: SUMINISTROS, CONCRETOS, ACERO, TRAZO, CIMBRA, ARMADO, ANCLAJE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | PZA | 5
20 | 240300437 | CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUE DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACIÓN, 21.03 M DE PERIMETRO 20 CM. DE ESPESOR, ACERO DE REFUERZO VAR. #5 @ 20 CM., EN AMBOS SENTIDOS, PAREDES LATERALES ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO VAR. #5 Y # 4 @ 25 CM., EN TODO EL PERIMETRO, LOSA SUPERIOR ARMADA VARILLA # 5 EN AMBOS SENTIDOS 21.03 M DE PERIMETRO, INCLUYE 2 TRABES DE 20 X 20 CM. ARMADAS Y AHOGADAS CON VARILLA #5 Y ESTRIBOS VARILLA DE 3/8" @ 20 CM. TODO ESTO CON CONCRETO 250 KG/CM2, PARA EL DESPLANTE DEL TERRENO NATURAL APISONADO, SE REQUIERE UNA PLANTILLA DE 5 CM. CON UNA LONGITUD DE 21.03 M. DE PERIMETRO CON CONRETO F'C= 100 KG/CM2, LA ALTURA SEGUN PLANO 2.85 M. ,TODO ESTO DETALLADO EN (PLANO DE DETALLE 2, CLAVE ITCT-03 DEL PROYECTO), INCLUYE: SUMINISTROS, CONCRETOS, ACERO, TRAZO, CIMBRA, ARMADO, ANCLAJE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | PZA | 1
21 | 240300438 | CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUE DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2 , 0.68 M DE PERIMETRO 1.83 DE LARGO X 1.83 DE ANCHO, PAREDES LATERALES ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO VAR. # 4 @ 20 CM., EN TODO EL PERIMETRO, PARA EL DESPLANTE DEL TERRENO NATURAL APISONADO, SE REQUIERE UNA PLANTILLA DE 5 CM. CON UNA LONGITUD DE 0.68 M. DE PERIMETRO CON CONRETO F'C= 100 KG/CM2, LA ALTURA SEGUN PLANO 1.88 M. DE LA LOSA SUPERIO AL TERRENO NATURAL, TODO ESTO DETALLADO EN (PLANO DE DETALLES 1 Y 1.1, CLAVE ITCT-03 DEL PROYECTO), INCLUYE: SUMINISTROS, CONCRETOS, ACERO, TRAZO, CIMBRA, ARMADO, ANCLAJE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | PZA | 1
22 | 240300439 | CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUE DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2 , CON DIMENSIONES 1.83 M. DE LARGO X 1.28 M. ANCHO X 1.83 M. DE ALTURA, PAREDES LATERALES ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO VAR. # 4 @ 20 CM., EN TODO EL PERIMETRO, PARA EL DESPLANTE DEL TERRENO NATURAL APISONADO, SE REQUIERE UNA PLANTILLA DE 5 CM., CON CONRETO F'C= 100 KG/CM2, TODO ESTO DETALLADO EN (PLANO DE DETALLE 3, CLAVE ITCT-03 DEL PROYECTO), INCLUYE: SUMINISTROS, CONCRETOS, ACERO, TRAZO, CIMBRA, ARMADO, ANCLAJE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | PZA | 2
23 | 240300440 | CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUE DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2 , CON DIMENSIONES DE LARGO 2.16 M. X 2.58 M. ANCHO X 2.16 DE ALTURA, PAREDES LATERALES ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO VAR. # 4 @ 20 CM., PARA EL DESPLANTE DEL TERRENO NATURAL APISONADO, SE REQUIERE UNA PLANTILLA DE 5 CM. , CON CONRETO F'C= 100 KG/CM2, TODO ESTO DETALLADO EN (PLANO DE DETALLE 4, CLAVE ITCT-04 DEL PROYECTO), INCLUYE: SUMINISTROS, CONCRETOS, ACERO, TRAZO, CIMBRA, ARMADO, ANCLAJE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | PZA | 1
I.4 | I.4 | ACCESORIOS Y TUBERIAS
24 | 280670025 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV). PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, RIGIDEZ MÍNIMA DE 2500 N/M2. BAJO LAS NORMAS DE FABRICACIÓN CON MORTERO REFORZADO Y FIBRA DE VIDRIO, ASTM 2310, ISO 23856 Y NOM-001-CONAGUA-2011 VIGENTE, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. - CODO DE PRFV 7 GRADOS, DIÁMETRO NÓMINAL DN 1200 MM (48"). | PZA | 1
25 | 280680005 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) DIÁMETRO NOMINAL 1200 MILÍMETROS (MM) DIÁMETRO EXTERIOR MÁXIMO DE 1229 MM. PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, RIGIDEZ MÍNIMA DE 2500 N/M2. PARA UNIÓN TUBO A TUBO MEDIANTE COPLE DE DOBLE CAMPANA DE PRFV. EMPAQUE ELASTOMERICO (COPLE PRFV DOBLE UNIÓN Y EMPAQUES REKA), BAJO LAS NORMAS DE FABRICACIÓN CON MORTERO REFORZADO Y FIBRA DE VIDRIO, ASTM 2310, ISO 23856 Y NOM-001-CONAGUA-2011 VIGENTE, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | M | 35.67
26 | 280670026 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV). PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, RIGIDEZ MÍNIMA DE 2500 N/M2. BAJO LAS NORMAS DE FABRICACIÓN CON MORTERO REFORZADO Y FIBRA DE VIDRIO, ASTM 2310, ISO 23856 Y NOM-001-CONAGUA-2011 VIGENTE, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. - CARRETE DE TUBERÍA DE 48" DE DIÁMETRO DE PRFV DE 1.00 MT DE LONGITUD, 1 EXTREMO BRIDADO Y 1 EXTREMO PARA UNIÓN POR COPLE, | PZA | 1
27 | 280220351 | SUMINISTRO, MANEJO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA DE 48" DE DIÁMETRO, 100 PSI, 44 TORNILLOS DE 1 1/2 X 8", INCLUYE: SUMINISTRO DE VALVULA, EMPAQUES Y ESPARRAGOS DE LAS MEDIDAS NECESARIAS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ACARREO DE LA PIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3
28 | 280670027 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV). PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, RIGIDEZ MÍNIMA DE 2500 N/M2. BAJO LAS NORMAS DE FABRICACIÓN CON MORTERO REFORZADO Y FIBRA DE VIDRIO, ASTM 2310, ISO 23856 Y NOM-001-CONAGUA-2011 VIGENTE, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. -CODO DE PRFV 45 GRADOS, DIÁMETRO NÓMINAL DN 1200 MM (48"), 1 EXTREMO BRIDADO Y 1 EXTREMO PARA UNIÓN POR COPLE. | PZA | 1
29 | 290430116 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIÓN DE ACERO FLEXIBLE PARA CAMBIO DE MILIMETRAJE DE 1298MM A 1229 MM TIPO ARPOL REPI8231623 ANCHO NOMINAL DE 200, INCLUYE: FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 3
30 | 280670028 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV). PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, RIGIDEZ MÍNIMA DE 2500 N/M2. BAJO LAS NORMAS DE FABRICACIÓN CON MORTERO REFORZADO Y FIBRA DE VIDRIO, ASTM 2310, ISO 23856 Y NOM-001-CONAGUA-2011 VIGENTE, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. -CODO DE PRFV 17 GRADOS, DIÁMETRO NÓMINAL DN 1200 MM (48"), 1 EXTREMO BRIDADO Y 1 EXTREMO PARA UNIÓN POR COPLE. | PZA | 1
31 | 280670029 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV). PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, RIGIDEZ MÍNIMA DE 2500 N/M2. BAJO LAS NORMAS DE FABRICACIÓN CON MORTERO REFORZADO Y FIBRA DE VIDRIO, ASTM 2310, ISO 23856 Y NOM-001-CONAGUA-2011 VIGENTE, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. -CARRETE DE TUBERÍA DE 48" DE DIÁMETRO DE PRFV DE 7.20 MT DE LONGITUD 1 EXTREMO BRIDADO Y 1 EXTREMO PARA UNIÓN POR COPLE, CON INSERCIÓN DE 10" DE DIÁMETRO Y 0.5 MTS DE LARGO CON EXTREMO BRIDDADO. | PZA | 1
32 | 280670030 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV). PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, RIGIDEZ MÍNIMA DE 2500 N/M2. BAJO LAS NORMAS DE FABRICACIÓN CON MORTERO REFORZADO Y FIBRA DE VIDRIO, ASTM 2310, ISO 23856 Y NOM-001-CONAGUA-2011 VIGENTE, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. -CODO 90° PRFV DE DIÁMETRO 250MM (10”) NOMINAL 1 EXTREMO BRIDADO, 1 EXTREMO PARA UNIÓN POR COPLE | PZA | 2
33 | 280670031 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV). PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, RIGIDEZ MÍNIMA DE 2500 N/M2. BAJO LAS NORMAS DE FABRICACIÓN CON MORTERO REFORZADO Y FIBRA DE VIDRIO, ASTM 2310, ISO 23856 Y NOM-001-CONAGUA-2011 VIGENTE, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. -CARRETE DE TUBERÍA PRFV DE DIÁMETRO 250MM (10”) NOMINAL DE 1 MT DE LONGITUD,, 1 EXTREMO BRIDADO Y 1 EXTREMO PARA UNIÓN POR COPLE. | PZA | 2
34 | 280220011 | 8022.00) VÁLVULA DE COMPUERTA VÁSTAGO FIJO DE 150 PSI Y E.P. 16A 01) VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 254 MM (10") DE DIÁMETRO BRIDADA. | PZA | 2
35 | 280670032 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV). PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, RIGIDEZ MÍNIMA DE 2500 N/M2. BAJO LAS NORMAS DE FABRICACIÓN CON MORTERO REFORZADO Y FIBRA DE VIDRIO, ASTM 2310, ISO 23856 Y NOM-001-CONAGUA-2011 VIGENTE, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. -MANIFOLD DE PRFV DN-1200 MM DE 16 MTS DE LONGITUD CON 5 BRIDAS DE 18" CADA UNA CON EXTREMIDADES LISAS SEGÚN PLANO DE PROYECTO. | PZA | 1
36 | 280670033 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV). PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, RIGIDEZ MÍNIMA DE 2500 N/M2. BAJO LAS NORMAS DE FABRICACIÓN CON MORTERO REFORZADO Y FIBRA DE VIDRIO, ASTM 2310, ISO 23856 Y NOM-001-CONAGUA-2011 VIGENTE, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. - CARRETE DE TUBERÍA DE 48" DE DIÁMETRO DE PRFV DE 1.80 MT DE LONGITUD, PARA UNIÓN POR COPLE. | PZA | 1
37 | 280670034 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV). PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, RIGIDEZ MÍNIMA DE 2500 N/M2. BAJO LAS NORMAS DE FABRICACIÓN CON MORTERO REFORZADO Y FIBRA DE VIDRIO, ASTM 2310, ISO 23856 Y NOM-001-CONAGUA-2011 VIGENTE, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. -CARRETE DE TUBERÍA DE 48" DE DIÁMETRO DE PRFV DE 9.30 MT DE LONGITUD, PARA UNIÓN POR COPLE, CON INSERCIÓN DE 10" DE DIÁMETRO Y 0.5 MTS DE LARGO CON EXTREMO BRIDDADO, | PZA | 1
38 | 280670035 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV). PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, RIGIDEZ MÍNIMA DE 2500 N/M2. BAJO LAS NORMAS DE FABRICACIÓN CON MORTERO REFORZADO Y FIBRA DE VIDRIO, ASTM 2310, ISO 23856 Y NOM-001-CONAGUA-2011 VIGENTE, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. -EXTREMIDAD PRFV DE DIÁMETRO 1,200MM (48”) NOMINAL, 1 EXTREMO BRIDADO, 1 EXTREMO PARA UNION CON COPLE. | PZA | 1
39 | 280670036 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV). PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, RIGIDEZ MÍNIMA DE 2500 N/M2. BAJO LAS NORMAS DE FABRICACIÓN CON MORTERO REFORZADO Y FIBRA DE VIDRIO, ASTM 2310, ISO 23856 Y NOM-001-CONAGUA-2011 VIGENTE, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. -CODO 90° PRFV DE DIÁMETRO 1,200MM (48”) NOMINAL, 1 EXTREMO SEGÚN PLANO, 1 EXTREMO PARA UNIÓN POR COPLE, | PZA | 1
40 | 280670037 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV). PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, RIGIDEZ MÍNIMA DE 2500 N/M2. BAJO LAS NORMAS DE FABRICACIÓN CON MORTERO REFORZADO Y FIBRA DE VIDRIO, ASTM 2310, ISO 23856 Y NOM-001-CONAGUA-2011 VIGENTE, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. -TUBERÍA PRFV DE 6.00 METROS DE LONGITUD, DE DIÁMETRO 1,200MM (48”) NOMINAL DE UNIÓN POR COPLE. | PZA | 1
41 | 280670038 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV). PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, RIGIDEZ MÍNIMA DE 2500 N/M2. BAJO LAS NORMAS DE FABRICACIÓN CON MORTERO REFORZADO Y FIBRA DE VIDRIO, ASTM 2310, ISO 23856 Y NOM-001-CONAGUA-2011 VIGENTE, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. -TUBERÍA PRFV DE 12.00 METROS DE LONGITUD, DE DIÁMETRO 450MM (18”),1 EXTREMO BRIDADO, 1 EXTREMO PARA UNION CON COPLE. | PZA | 5
42 | 280670039 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV). PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, RIGIDEZ MÍNIMA DE 2500 N/M2. BAJO LAS NORMAS DE FABRICACIÓN CON MORTERO REFORZADO Y FIBRA DE VIDRIO, ASTM 2310, ISO 23856 Y NOM-001-CONAGUA-2011 VIGENTE, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. -CARRETE DE TUBERÍA PRFV DE 3.90 METROS DE LONGITUD, DE DIÁMETRO 450MM (18”), 1 EXTREMO BRIDADO, 1 EXTREMO PARA UNION CON COPLE | PZA | 5
43 | 280220350 | SUMINISTRO MANEJO E INSTALACIÓN DE VALVULA MARIPOSA DE 18" DE Ø, 100 PSI, 16 TORNILLOS DE 1 1/8 X 5", SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYE: EMPAQUES, TORNILLOS, MANIOBRAS, FLETES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5
44 | 280670040 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV). PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, RIGIDEZ MÍNIMA DE 2500 N/M2. BAJO LAS NORMAS DE FABRICACIÓN CON MORTERO REFORZADO Y FIBRA DE VIDRIO, ASTM 2310, ISO 23856 Y NOM-001-CONAGUA-2011 VIGENTE, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. -CARRETE DE TUBERÍA PRFV DE 0.50 METROS DE LONGITUD, DE DIÁMETRO 450MM (18”), 1 EXTREMO BRIDADO, 1 EXTREMO PARA UNION CON COPLE. | PZA | 10
45 | 290430117 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE AMPLIO RANGO PARA 450 MM DE DIÁMETRO (18”), HIERRO DUCTIL, PRESION DE 150 PSI INCLUYE: FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 5
46 | 280670041 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV). PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, RIGIDEZ MÍNIMA DE 2500 N/M2. BAJO LAS NORMAS DE FABRICACIÓN CON MORTERO REFORZADO Y FIBRA DE VIDRIO, ASTM 2310, ISO 23856 Y NOM-001-CONAGUA-2011 VIGENTE, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. -REDUCCIÓN PRFV DE 450MM A 300MM (18”X12”), EXTREMOS BRIDADOS. | PZA | 5
47 | 280670042 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV). PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, RIGIDEZ MÍNIMA DE 2500 N/M2. BAJO LAS NORMAS DE FABRICACIÓN CON MORTERO REFORZADO Y FIBRA DE VIDRIO, ASTM 2310, ISO 23856 Y NOM-001-CONAGUA-2011 VIGENTE, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. -COPLE PARA TUBERÍA PRFV DE DIÁMETRO 1,200MM (48”) NOMINAL. | PZA | 9
1.5 | I.5 | CAJA INSPECCION TANQUE SUR
48 | 210050124 | TRAZO Y NIVELACIÓN PARA OBRAS EXTERIORES, ESTABLECIENDO, NIVELES, PENDIENTES Y COORDENADAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO TOPOGRÁFICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 42.4
49 | 211000038 | EXCAVACIÓN EN ZANJAS POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO B DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, PARA MATERIAL SECO, ASEGURANDO SU ESTABILIDAD PARA EVITAR DERRUMBES INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 125.08
50 | 240300004 | 4030.00) FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO 04) DE F'C= 200 KG/CM2. | M3 | 24.8
51 | 240800013 | 4080.00) CIMBRA DE MADERA 13) ACABADO APARENTE. | M2 | 152.5
52 | 240900023 | 4090.00) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 VARILLA 3 (3/8") A VARILLA # 5 (5/8") | KG | 2236
53 | 270040059 | 2243.00) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCOS DE 0.50 X 3.00 CANAL TIPO C DE 100 MM (4"), INCLUYE: PINTURA APLICACIÓN DE PRIMER Y PINTURA ANTICORROSIVA EN ELEMENTOS DE ACERO TIPO AMERLOCK 400 O SIMILAR | PZA | 3
54 | 222430097 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y TAPA DE PLASTICO MODELO CLAVE 104-01 PESO 35 KG, PARA 14 TON., MARCA NARESA O SIMILAR EN CALIDAD, CON DIMENSIÓN DE 49.5 CM X 49.5 CM. PASO HOMBRE, MARCO DE 70.5 CM. X 73.0 CM, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL. P.U.O.T. | PZA | 3
55 | 270010120 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA MARINA EN PARED INTERIOR Y EXTERIOR DEL DEPÓSITO CON ÁNGULO DE 2.1/2" X 1/4" Y PELDAÑOS DE VARILLA LISA DE 5/8" @ 30 CM. INCLUYE: PRIMARIO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE, MATERIAL, ANCLAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SOLDADURAS, CORTES, COLOCACIÓN, ACARREO, DESPERDICIO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T. | PZA | 3
1.6 | I.6 | RED DE LAVADO
56 | 210050124 | TRAZO Y NIVELACIÓN PARA OBRAS EXTERIORES, ESTABLECIENDO, NIVELES, PENDIENTES Y COORDENADAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO TOPOGRÁFICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 19.62
57 | 211000038 | EXCAVACIÓN EN ZANJAS POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO B DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, PARA MATERIAL SECO, ASEGURANDO SU ESTABILIDAD PARA EVITAR DERRUMBES INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 17.66
58 | 211000039 | EXCAVACIÓN EN ZANJAS POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO B DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD, EN PRESECENCIA DE AGUA, ASEGURANDO SU ESTABILIDAD PARA EVITAR DERRUMBES INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 0.57
59 | 210600026 | EXCAVACIÓN EN ZANJAS POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN PRESENCIA DE AGUA, ASEGURANDO SU ESTABILIDAD PARA EVITAR DERRUMBES INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 1.96
60 | 211380004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA AL 90% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO MEDRANO Y E.P. 15A | M3 | 1.96
61 | 211300061 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (MEDRANO) COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y SELECCIÓN DEL MATERIAL DE RELLENO, AGUA NECESARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y E.P. 15A | M3 | 10.7
62 | 211300007 | 1131.00) RELLENO EN ZANJAS 03) COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. | M3 | 5.89
63 | 280040146 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES Y E.P. 4A TUBERÍA DE HIDRÁULICA DE P.V.C. ANG. RD/41 DE 254 MM (10") DE DIÁMETRO. | M | 22.8
64 | 211380003 | 1140.00 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, DE 01) 4" DE DIÁMETRO Y 12 H.P. INCLUYE: MANGUERA DE DESCARGA Y ADITAMENTOS NECESARIOS | HR | 3
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:

## RESUMEN
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES
LICITACIÓN No.:LPE-N041-2024 |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA LA PUERTA E INTERCONEXIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS. | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA LA PUERTA E INTERCONEXIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
I.1 | INTER-CONEXIÓN DE TANQUES Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MULTIPLE ( MANIFOLD)
I.2 | INTERCONEXIÓN TUBERÍA-TANQUE
I.3 | OBRAS GENERALES
I.4 | ACCESORIOS Y TUBERIAS
I.5 | CAJA INSPECCION TANQUE SUR
I.6 | RED DE LAVADO
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA