## CATÁLOGO
LICITACIÓN No.:LPE-N050-2024 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS EN DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
| I | SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA 13,200 V TIPO PEDESTAL EN ESCUELA PRIMARIA EL CHAMIZAL (CLAVE: 28DPR1427M) COL. GRANJAS ECONOMICAS DEL NORTE, REYNOSA, TAMPS.
| I-1 | SUBESTACION DE 225 KVA T PEDESTAL
1 | 502403207 | Suministro e instalación de poste octagonal de concreto PCR-12-750, conforme a Especificaciones y Normas de la C.F.E. relativas a Líneas Aéreas de Distribución-Construcción. Incluye: trabajos en línea viva, excavación de cepa, relleno con tierra bola y tierra, hincado, plomeo, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 1
2 | 502500060 | Suministro y colocación de cruceta PR–200 incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
3 | 502500061 | Suministro y colocación de cruceta PT–200 incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
4 | 502500070 | Suministro y colocación de abrazadera UC incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
5 | 502500071 | Suministro y colocación de abrazadera UL incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
6 | 501301892 | Grapa de remate tipo RAL 8 para calibre 1/0 AWG. Incluye: subida a poste hasta 12 m de altura colocación, conexión y ajustes. | pza | 3
7 | 501301891 | Aislador ASUS, incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
8 | 502700002 | Suminsitro e instalación de varilla cooperweld standard de 3.05m. de longitud y 16mm de diámetro, interconectado con subestación a través de alambre de cobre desnudo semiduro cal. 1/0 AWG, ubicado al pie de poste, incluye: suministro de materiales, mano de obra, soldadura tipo cadweld, material misceláneo, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. | pza | 6
9 | 502402805 | Suministro y aplicación de soldadura exotérmica Cadweld, tipo: PC, PT, GY y VS; con carga 90. Incluye: molde de grafito, manija y chispero; mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, en cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 7
10 | 502501809 | Conector estribo 1/0, incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 3
11 | 502400612 | Suministro y colocación de conector perico linea viva cal 1/0 - 2/0 cat. CLW1110. Incluye: material, mano de obra especializada, maniobras, acarreo, herramienta y equipo, a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
12 | 502500064 | Suministro y colocación de MOLDURA RE incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
13 | 502500063 | Suministro y colocación de OJO RE incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 2
14 | 502500055 | Suministro y colocación de cortacircuito fusible de 15KV incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 3
15 | 502600061 | Liston fusible, incluye: material, acarreo, maniobras, conexión, herramienta y mano de obra. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 3
16 | 502500420 | Suministro y colocación de apartarayos RISER POLE 12KV. Incluye: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
17 | 502401307 | Suministro e instalación de transformador trifásico en aceite tipo pedestal de 225 kva 13200-220/127 volts, norma NMX-J-285, operación radial, con cuatro derivaciones de 2.5 %, cada una, impedancia de 3.75% marca PROLEC, o similar en calidad y precio, Incluye: materiales, mano de obra especializada, conexiones, materiales misceláneos, pruebas, maniobras, elevación, acarreos, limpieza, herramienta y equipo. | pza | 1
18 | 502405416 | Suministro e instalación de base para transformador monofásico y registro RMTA3, norma CFE-BTMRMTB3, para soporte de transformador. Incluye: suministro y colocación de correderas, ménsulas, empaques de neopreno, excavación, relleno compactado, plantilla f'c=100kg/cm2 de 5 cm de espesor, material , mano de obra especializada, material misceláneo, grúa, elevación, fijación, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad CFE. P.U.O.T. | pza | 1
19 | 502500081 | Suministro y colocación de alambre cobre No.4 incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | kg | 8
20 | 502400074 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 07) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 78mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 6
21 | 503302363 | Suministro y colocación de codo galvanizado de 3” de diámetro. Incluye: material, mano de obra herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
22 | 503302362 | Suministro y colocación de cople galvanizado de 3" de diámetro. Incluye: material, mano de obra herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
23 | 502600064 | Bota termocontractil de 3" 3 salidas, incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. a cualquier altura. p.u.o.t. | pza | 1
24 | 502500110 | Suministro e instalación de cable XLP-1/0 AWG, con 100% de nivel de aislamiento, mca. CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, cinta aislante y conexión. P.U.O.T. | m | 55
25 | 502500092 | Suministro y colocación de cable de cobre desnudo (DSD) semiduro cal. No.2 mca. CONDUMEX o similar en calidad. incluye: materiales, mano de obra, conexión, maniobras, herramienta y equipo. En cualquier nivel. P.U.O.T. | m | 17
26 | 502400145 | Cable de cu dsd calibre 1/0 mca. condumex o similar en calidad. incuye: introducción a tubería con cuña preinstalada, cortes, tendido, cocas y conexiones, materiales, mano de obra especializada, conexión, maniobras, herramienta y equipo. en cualquier nivel p.u.o.t. | m | 12
27 | 502500116 | Suministro e instalación de terminal termocontráctil mca. RAYCHEM o equivalente para cable XPL cal. 1/0. Incluye: material, mano de obra y herramienta. P.U.O.T. | pza | 3
28 | 502401955 | Suministro e instalación de zapata ponchable para cable xlp calibre 1/0 de aluminio. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 5
29 | 500504754 | Suministro e instalación de zapata, 2 barrenos 1/2" cañón largo 4/0 AWG marca BURNDY modelo YA282N o similar en calidad. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 4
30 | 502404237 | Suministro y colocación de tornillo de acero inoxidable de 1/2" x 1 1/2" Incluye: tuerca, arandela, material, mano de obra, herramienta y equipo y pruebas. | pza | 8
31 | 502401150 | Corredera 600 de acero galvanizado según norma CFE-CCMFG, Mca Conhesa. incluye fijación en registros a base de barrenanclas de 3/8. Incluye: suministro, instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 4
32 | 502400443 | Suministro e instalación de ménsula CS35. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, equipo y pruebas. P.U.O.T. | pza | 4
33 | 502400444 | Suministro e instalación de neopreno (para la ménsula CS35). Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, equipo y pruebas. P.U.O.T. | pza | 12
34 | 502200852 | Suministro y colocación de taquete expasivo kwik bolt, marca Hilti o similar en calidad, de 3/8" x 3" de acero al carbón. Incluye: barrenado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. | pza | 10
35 | 501800012 | Cinchos de plástico de 7". Incluye: suministro, mano de obra y acarreo. | pza | 100
36 | 502400044 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 10, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 3050
37 | 502500396 | Suministro e instalación de conector bipartido cal 4 incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 3
38 | 502400597 | Suministro y colocación de codo OCC, 200 amp. 15 kv cal. 1/0. Incl: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
39 | 502400602 | Suministro y colocación de conector inserto OCC 200amp. 15 kv. Incl: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
40 | 502400601 | Suministro y colocación de adaptador a tierra cal. 1/0 15 kv. Incl: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 3
41 | 502405401 | Suministro y colocación de conector ponchable a tope marca Burndy modelo YS8CL o similar en calidad Cal. 8. Incluye: material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | pza | 4
42 | 502402984 | Suministro e instalación de etiqueta amarilla para identificar cable 10 cm x 4.5 cm. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad, maniobras, material misceláneo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. En cualquier nivel, P.U.O.T. | pza | 6
43 | 502400052 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 f) CONDUCTORES DE COBRE TIPO THW, CON FORRO; INCLUYE EMPALMES. (3.0704.13 G.02) 08) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 4/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 10
44 | 502500069 | Suministro y colocación de base para medición de 13 terminales incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. En cualquier nivel P.U.O.T. | pza | 1
45 | 501307606 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético, tipo I-LINE de 3 polo de 300 Amp., cat. LA36300, 30 kA cap. int., marca SQUARE D o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, montaje, conexión , pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 1
46 | 502405419 | Suministro e instalación de interruptor electrónico c/zapata, 3X600A 65KA 480VAC MJL36600, marca SQUARE D o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, montaje, conexión, pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
47 | 502405402 | Suministro e instalación de gabinete para medición en baja tensión para alojar el equipo de control y protección, con medidas de 150 x 90 x 35 cm. Incluye: gabinete de lámina galvanizada (fondeada con pintura anticorrosiva y terminada con pintura esmalte color gris) en calibre no. 16 NEMA 3R tipo intemperie cruceta de soporte unicanal, perno doble rosca de 16 x 508 mm., mano de obra especializada, desperdicio, maniobras, fijación, acarreos; herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
48 | 502400085 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 07) Suministro y tendido de tubo conduit P.V.C. pesado de 78mm de diámetro. incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 36
49 | 501500026 | E.P. 13-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de PVC pesado. (P.U.O.T.) 26) Codo de PVC de 90° X 76 mm de diámetro. | pza | 2
50 | 501304944 | E.P. 13-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de PVC pesado. (P.U.O.T.) Conector de PVC de 76 mm de diámetro. | pza | 2
51 | 501300947 | E.P. 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa. (P.U.O.T.) 25) Cople de 76 mm de diámetro. | pza | 2
52 | 501400008 | E.P.- 12-ESuministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa, (P.U.O.T.) 08) Tubería de 76 mm de diámetro | m | 6
53 | 501400105 | E.P. 12-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de fierro galvanizado pared gruesa. (P.U.O.T.) Monitor fundido o troquelado galvanizado de 76 mm. | pza | 2
54 | 501302058 | Fleje de acero de 3/4” cal. 26. Incluye: suministro e instalación, material, mano de obra especializada, acarreo, colocación, conexión, ajustes, maniobras y herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. | m | 10
55 | 502404959 | Suministro y colocación de hebilla para fleje de acero inoxidable de 19 mm de ancho. Incluye: material, mano de obra y herramienta. P.U.O.T. | pza | 10
56 | 501300236 | Cable de aluminio ACSR cal. 1/0 AWG 13.2 KV, mca. Condumex o similar en calidad, incluye: suministro y colocación de conductor, tendido, tensionado y enclemado, cortes, empalmes, cocas, conexión, material, mano de obra especializada, maniobras y herramienta. a cualquier altura. P.U.O.T. | m | 30
57 | 501309526 | Suministro e instalación de tubo conduit galvanizada p.d. de 13mm, sin rosca. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (codo y cople, niple, conector). P.U.O.T. | m | 3
58 | 502401485 | Suministro e instalación de conector recto conduit de fierrro galvanizado pared delgada de 1/2" de diámetro. Incluye: todo lo necesario para su correcta instalación. | pza | 1
59 | 501307093 | Suministro e instalación de tuerca y monitor de 13 mm. Incluye: soportes para su fijación, conexión y pruebas. | pza | 1
60 | 502400045 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 01) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 8, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 403
61 | 501302518 | Suministro e instalación de tablero de control tipo I-LINE MG600M82B marca SQUARE-D o similar, 3F, 4H, 600 V.C.A., 250 V.C.D. con interruptor principal automático de tipo termomagnético de 3P-600A LH con barras a tierra y barras neutras. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
62 | 501300230 | "3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro y colocación de interruptor termomagnetico I LINE HDA36150 Mca SQD o similar de 3P x 150 Amp. Incl. Suministro, m de obra, herram conexión y pruebas." | pza | 1
63 | 501300652 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético I-line, 3 polos, 60 A, catalogo HDA36060 600 VCA - 250 VCD, frecuencia nominal 50 - 60 HZ, tensión de aislamiento 690 VCA, cap. interruptiva 18 KA a 230 V.C.A. Marca Square-D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 1
64 | 501306933 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético modelo HDA36030, 3 polos 30a, 690vca - 250vcd cap. interruptiva 18ka a 230 vc.a. marca Square-D o similar en calidad. Incluye: conexiones, fijación, mano de obra, materiales y pruebas. | pza | 2
65 | 501301729 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético. (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termo magnético I-line de 3 polos 80 amp, catalogo HDA36080, Square-D o similar en calidad. Incluye: accesorios y materiales necesarios para su completa instalación, pruebas y puesta en operación. | pza | 1
66 | 502500015 | Trámites para conseguir certificado de verificación de las instalaciones eléctricas (por una unidad de verificación) | pza | 1
67 | 502403968 | Trámites ante la C.F.E. para factibilidad de servicio. Incluye: elaboración de solicitud de factibilidad, planos de proyecto, trámite para obtención de oficio resolutivo y formalización convenios, elaboración de expedientes para entrega de obra de acuerdo al PROTER y todo lo necesario para este trámite. | pza | 1
68 | 502402618 | Pago de oficio de presupuesto de cargos por obra específica y de ampliación ante la C.F.E. | pza | 1
69 | 502400084 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 06) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 65mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 10
70 | 502400083 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 05) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 53mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 20
71 | 502400082 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 04) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 41mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 10
72 | 502400080 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 02) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 27mm de diámetro. incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 100
73 | 502400073 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 06) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 65mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 6
74 | 502400072 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 05) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 53mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 6
75 | 502400071 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tuberia y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 04) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 41mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 6
76 | 502400069 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tuberia y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 02) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 27mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 10
77 | 502400051 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 07) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 3/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 1200
78 | 502400050 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 06) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 2/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 500
79 | 502400049 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 05) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 1/0, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 200
80 | 502400048 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 04) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 2, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 300
81 | 502400047 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 03) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 4, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 1000
82 | 502400046 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02) 02) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 6, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba. | m | 50
83 | 500504758 | Suministro e instalación de centro de carga marca SQUARE D cat. QO330L200GRB o similar en calidad, 3F, 4H; 200 A; 240/120V; 10 KA; nema 3R. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 3
84 | 502405530 | Suministro e instalación de centro de carga SQUARE-D, tipo QO en gabinete para empotrar en muro, catalogo QO312L125GRB, zapatas principales en lamina nema 3R, color gris, tensión operación 127-220 V, capacidad de corriente del sistema de 125 A, sistema trifásico 3 hilos. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, fijación, nivelación, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 4
85 | 501302617 | Suministro e instalación de tablero de distribución y alumbrado Square D, tipo QO o similar en calidad, en gabinete montado en muro, catalogo nq304L100S, en lamina nema 1, color gris, tensión operación 127-220V, capacidad de corriente del sistema de 100 A, sistema trifásico 4 hilos, zapatas principales de 100 A. De 3polos Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 1
86 | 501303115 | Suministro y colocación de tablero de control para 12 circuitos 3F, 4H, con barras de cobre de 100 Amp, marca SQUARE-D o similar en calidad y precio. Incluye suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 2
87 | 501300065 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 02) DE 2 POLOS, 120/220 V.C.A., 15 A 50 AMPERES, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 50
88 | 501300064 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). 01) DE 1 POLO, 120 V.C.A., 15 A 50 AMPS, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. | pza | 40
89 | 501301286 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor tipo caja moldeada de 2x20 amp. Cat. FAL22020 y gabinete nema 3R cat. FA100DS, marca Square-D o similar, incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. | pza | 16
90 | 502400122 | Suministro e instalación de registro prefabricado de concreto para baja tensión en banqueta, tipo 1, conforme a norma CFE-TN-RBTB1, medidas de 50 cm x 80 cm x 65 cm, con filtro de arena y/o grava, marca PREFAMEX o similar en calidad y duración. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreos, trazo, excavación, relleno, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.) | pza | 15
91 | 501300012 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04) Suministro, colocación y conexión de luminaria fluorescente de empotrar 2x32 W tipo CAPFCE. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, conexiones, pruebas, acarreos, fletes, desperdicios, herramienta y equipo. | pza | 200
92 | 501300275 | Suministro e instalación de receptaculo DUPLEX polarizado mas tierra 15A, 127 V modelo AM5115DS con placa AM503S/3BN linea MATIX marca BTICINO o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especilizada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 99
93 | 500900011 | Suministro y colocación de cerca de malla ciclónica de 2.00 m de altura a base de alambre galvanizado calibre 10.5mm con retícula de 55mm x 55mm, postes galvanizados (esquineros de 3" de diam, de línea de 2" de diam, de refuerzo de 3" de diam. a cada 15m, barra superior de 42mm de diam). incluye accesorios (capuchas, abrazaderas, coples, alambres , tornillería), cimentación para postes de 15x20x50 cm relleno con concreto f'c=100kg/cm2. trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. | m | 14
94 | 500900014 | Suministro y colocación de puerta de malla ciclónica de 1.00 m de longitud x 2.0 m de altura a base de alambre galvanizado calibre 10.5mm con retícula de 55mm x 55mm, postes galvanizados de 3" de diam. incluye accesorios (capuchas, abrazaderas, alambres , tornillería, pasador, herrajes), cimentación para postes de 20x20x50 cm relleno con concreto f'c=100kg/cm2. trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. | pza | 1
95 | 502000912 | Suministro y colocación de señalamiento C.F.E. aviso 7 (aviso de peligro alta tensión) de 50 x 50 cm, fabricada en LG26 diseño de acuerdo norma NRF-013 CFE ultima edición. Incluye: mano de obra, material, herramienta, maniobras, fijación y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | pza | 1
96 | 500400143 | Suministro y relleno de grava de 3/4" en pisos y como filtro. Incluye tendido, nivelado; carga, acarreo, descarga y colocación de material; mano de obra, maniobras, herramienta y equipo. | m3 | 1.6
97 | 502401460 | Construcción de caseta o nicho para alojar tableros, construida de mampostería de 1.80x2.30x0.80 m, consistente en block de concreto 40x20x15 cm. y castillos y dalas de cerramiento con concreto de 200 kg/cm2, medidas interiores y exteriores, zapata tipo y acabados según plano anexo. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, excavación, relleno, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
| II | SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA 13,200 V TIPO PEDESTAL EN ESCUELA PRIMARIA FILOMENO MATA (CLAVE: 28DPR1432Y) COL. LAS CUMBRES, REYNOSA, TAMPS.
98 | 502405531 | Suministro e instalación de estructura normalizada tipo "TS30/RS30" en poste de concreto PC 12-750 en 13.2 KV. conforme a especificaciones y normas de la C.F.E. relativas a líneas aéreas de distribución-construcción. Incluye: suministro e hincado de poste, suministro e instalación de cable ACSR 1/0, herrajes, aislamientos de suspensión y accesorios para estructura indicada, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T | pza | 1
99 | 502405532 | Suministro e instalación de estructura normalizada tipo "RS30" en poste de concreto PC 12-750 en 13.2 KV. conforme a especificaciones y normas de la C.F.E. relativas a líneas aéreas de distribución-construcción. Incluye: suministro e hincado de poste, suministro e instalación de cable ACSR 1/0, herrajes, aislamientos de suspensión y accesorios para estructura indicada, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
100 | 502405533 | Suministro e instalación de transición en media tensión trifásica 3 fases aéreo subterránea para sistema de 200 amp. Incluye: cortacircuitos fusibles de 15 kv 100a, apartarrayos RISER POLE de 12 kv, conector estribo, conector perico para línea viva, conector bipartido calibre 1/0, alambre de cobre DSD # 4 awg, cruceta PT200, abrazadera UC, terminal contráctil en frio tipo exterior 15 kv cal # 1/0, tubo PAD negro de 3", fleje acero 3/4" inoxidable c/grapa, bota termocontráctil 3 salidas 3" ø, cable de potencia XLP al # 1/0 15 kv n.a. 133%, cable de CU DSD # 2 awg, varilla de sistema de tierras con soldadura exotérmica CADWELL o similar 90, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad C.F.E. (P.U.O.T.) | pza | 1
101 | 502405534 | Suministro, instalación, prueba y puesta en servicio de transformador trifásico de 150 kva, tipo pedestal intemperie, con tanque de acero 13,200 v / 220-127 vca, 60 hz, con certificación ANCE, marca PROLEC o similar, operación radial, conexiones delta-estrella o similar en calidad. Incluye: grúa, transporte, equipo, material, herramientas, certificaciones, garantías, pruebas de fábrica y en campo, mano de obra calificada y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
102 | 502405535 | Suministro e instalación de 4 varillas para tierra física en anillo (3.5X3.00m.) con recubrimiento de cobre tipo COPPERWELD STANDARD de 3.05 mts de longitud x 19.0 mm. de diámetro cada una, alojadas en 4 registros poliméricos tipo cubeta de 12" de diámetro para mediciones (no mayor de 10 OHMS) interconectado con subestación y tablero general a través de un cable de cobre desnudo semiduro cal. 1/0 AWG. Incluye: suministro de materiales, excavación, mano de obra especializada, soldadura tipo CADWELD material misceláneo, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
103 | 502405536 | Suministro e instalación de base y registro prefabricado para transformador norma CFE-BT3FRMTB4, marca CENTRIFUGADOS MEXICANOS o similar en calidad, según norma CFE, correderas, ménsula, aislador de neopreno, taquete de 1/2". Incluye: grava triturada para nivelación y filtración, mano de obra especializada, sella ducto, desperdicios, acarreos, flete, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
104 | 502405537 | Suministro e instalación de acometida eléctrica en baja tensión 220/127 v. Incluye: canalizaciones con tubería conduit fo. galv. pared gruesa 63 mm ø, tubería PVC tipo pesado de 63 mm ø, cable thhw-ls 90°c cal. 4/0 AWG CU, zapata ponchable doble ojillo 1/2" y cable cal 2 TF, (2HXF, 2H-N, 2H-T.S. LONG 8 m VER D.U.), base de medición 13 terminales, gabinete para medición 0.90x0.60x0.35 m, tubería conduit p.d. 16 mm ø, cable cal. 8, varilla y conector de cobre para medición, soporteria, fijación y nivelación, materiales, mano de obra especializada, desperdicios, conexiones, acarreos, fletes, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
105 | 502405538 | Suministro e instalación de accesorios de media tensión para la conexión del transformador de la s.e. Incluye: suministro e instalación de: conector tipo codo para operación con carga (OCC) 15 KV 200 Amps. marca ELASTIMOLD o similar, cat. 166LR calibre # 1/0, boquilla tipo inserto para 15 KV 200A mca. ELASTIMOLD o similar cat. 1601A4, adaptador de tierra 15 KV cal 1/0, mca. ELASTIMOLD cat. 21MAF o similar, material misceláneo, mano de obra especializada, herramienta, puesta en servicio y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T. | pza | 1
106 | 502405539 | Suministro e instalación de tablero de control tipo I-LINE, LA400M141B marca SQUARE-D o similar, 3F, 4H, 600 V.C.A., 250 V.C.D. con interruptor principal automático de tipo termomagnético de 3P-400A MGL36400 con barras a tierra y barras neutras. Incluye: 1 interruptor tipo I LINE de 3P 150 A cat. HDA36150, 7 interruptores tipo I LINE de 3P 70 A cat. HGA36070, suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
107 | 502405540 | Suministro y construcción de murete de mampostería para alojar tablero I LINE con medidas de 2.00 m de ancho, 2.20 m de altura, 0.60 m de fondo. Incluye zapata continua de 2.50m por 60cm y 10 cm espesor de concreto f´c = 150 kg/cm² armado con varilla de 3/8" @ 20 cms ambos sentidos; murete de enrase de block relleno concreto pobre de 15 cm de espesor. 2 hiladas, 2 castillos de 15 x 15 cm. y dalas cerramiento y desplante de 15 x 15 cm.; dos losas de concreto f´c = 150 kg/cm² de 6 cm de espesor, armado con varillas de 3/8" @ 20 cm en ambos sentidos, aplanados por ambos lados y pintura vinílica en interior y exterior, puerta metálica de 2 hojas de 60 por 1.40 m c/u con chapa y cerradura con candado, materiales, mano de obra y herramienta. P.U.O.T. | pza | 1
108 | 500504758 | Suministro e instalación de centro de carga marca SQUARE D cat. QO330L200GRB o similar en calidad, 3F, 4H; 200 A; 240/120V; 10 KA; nema 3R. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
109 | 502405541 | Suministro e instalación de centro de carga SQUARE-D, tipo QO en gabinete para empotrar en muro, catalogo QO320L125GRB, zapatas principales en lamina nema 3R, color gris, tensión operación 127-220 V, capacidad de corriente del sistema de 125 A, sistema trifásico 3 hilos. incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, fijación, nivelación, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 4
110 | 502400083 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 05) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 53mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 107
111 | 502400082 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 04) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 41mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 193
112 | 502401901 | Suministro y colocación de registro eléctrico prefabricado de concreto para baja tensión de banqueta, bajo norma C.F.E. Tipo 1 RBTBCC1 con tapa, medidas 50x80x90 cm Marca CENMEX. Inc.: Soldadura 60-13 en la tapa con el marco, trazo, excavación, filtro de grava, relleno, acarreos, flete, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 11
113 | 501308492 | Suministro e instalación de cable THW-LS/THHW-LS 90°C 600 volts, cal 2/0, color negro, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | m | 321
114 | 501308487 | Suministro e instalación de cable THW-LS/THHW-LS 90°C 600 volts, cal. 2, color negro, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | m | 246
115 | 501308488 | Suministro e instalación de cable THW-LS/THHW-LS 90°C 600 volts, cal. 4, color negro, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | m | 547
116 | 501308490 | Suministro e instalación de cable THW-LS/THHW-LS 90°C 600 volts, cal. 8, color negro, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | m | 386
117 | 501309695 | Suministro e instalación de cable THW-LS/THHW-LS 90°C 600 volts, cal. 10, color negro, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | m | 1020
118 | 501309696 | Suministro e instalación de cable THW-LS/THHW-LS 90°C 600 volts, cal. 12, color negro, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | m | 510
119 | 501304251 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo QO de 2 POLOS 20 A, catalogo QO220, marca SQUARE-D o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, desperdicios, acarreos, flete, herramienta y equipo. (P.U.O.T.). | pza | 68
120 | 501309697 | Suministro y colocación de centro de carga marca SQUARE D o similar para interruptor termomagnético tipo QO cat. QO24L70RB o similar en calidad. Incluye suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. A cualquier altura, según proyecto. P.U.O.T. | pza | 34
121 | 501300147 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 01) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 16mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 510
122 | 500900011 | Suministro y colocación de cerca de malla ciclónica de 2.00 m de altura a base de alambre galvanizado calibre 10.5mm con retícula de 55mm x 55mm, postes galvanizados (esquineros de 3" de diam, de línea de 2" de diam, de refuerzo de 3" de diam. a cada 15m, barra superior de 42mm de diam). incluye accesorios (capuchas, abrazaderas, coples, alambres , tornillería), cimentación para postes de 15x20x50 cm relleno con concreto f'c=100kg/cm2. trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. | m | 14
123 | 500900014 | Suministro y colocación de puerta de malla ciclónica de 1.00 m de longitud x 2.0 m de altura a base de alambre galvanizado calibre 10.5mm con retícula de 55mm x 55mm, postes galvanizados de 3" de diam. incluye accesorios (capuchas, abrazaderas, alambres , tornillería, pasador, herrajes), cimentación para postes de 20x20x50 cm relleno con concreto f'c=100kg/cm2. trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. | pza | 1
124 | 502500015 | Trámites para conseguir certificado de verificación de las instalaciones eléctricas (por una unidad de verificación) | pza | 1
125 | 502403968 | Trámites ante la C.F.E. para factibilidad de servicio. Incluye: elaboración de solicitud de factibilidad, planos de proyecto, trámite para obtención de oficio resolutivo y formalización convenios, elaboración de expedientes para entrega de obra de acuerdo al PROTER y todo lo necesario para este trámite. | pza | 1
126 | 502402618 | Pago de oficio de presupuesto de cargos por obra específica y de ampliación ante la C.F.E. | pza | 1
| III | SUBESTACION ELECTRICA DE 150KVA 13,200V TIPO PEDESTAL EN ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS (CLAVE: 28DPR1878P) COL. PEDRO J. MENDEZ, REYNOSA TAM.
127 | 502405532 | Suministro e instalación de estructura normalizada tipo "RS30" en poste de concreto PC 12-750 en 13.2 KV. conforme a especificaciones y normas de la C.F.E. relativas a líneas aéreas de distribución-construcción. Incluye: suministro e hincado de poste, suministro e instalación de cable ACSR 1/0, herrajes, aislamientos de suspensión y accesorios para estructura indicada, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
128 | 502405542 | Suministro e instalación de estructura normalizada tipo "RD3N/RD30" en poste de concreto PC 12-750 en 13.2 KV. conforme a especificaciones y normas de la C.F.E. relativas a líneas aéreas de distribución-construcción. Incluye: suministro e hincado de poste, suministro e instalación de cable ACSR 1/0, herrajes, aislamientos de suspensión y accesorios para estructura indicada, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
129 | 502405533 | Suministro e instalación de transición en media tensión trifásica 3 fases aéreo subterránea para sistema de 200 amp. Incluye: cortacircuitos fusibles de 15 kv 100a, apartarrayos RISER POLE de 12 kv, conector estribo, conector perico para línea viva, conector bipartido calibre 1/0, alambre de cobre DSD # 4 awg, cruceta PT200, abrazadera UC, terminal contráctil en frio tipo exterior 15 kv cal # 1/0, tubo PAD negro de 3", fleje acero 3/4" inoxidable c/grapa, bota termocontráctil 3 salidas 3" ø, cable de potencia XLP al # 1/0 15 kv n.a. 133%, cable de CU DSD # 2 awg, varilla de sistema de tierras con soldadura exotérmica CADWELL o similar 90, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad C.F.E. (P.U.O.T.) | pza | 1
130 | 502405534 | Suministro, instalación, prueba y puesta en servicio de transformador trifásico de 150 kva, tipo pedestal intemperie, con tanque de acero 13,200 v / 220-127 vca, 60 hz, con certificación ANCE, marca PROLEC o similar, operación radial, conexiones delta-estrella o similar en calidad. Incluye: grúa, transporte, equipo, material, herramientas, certificaciones, garantías, pruebas de fábrica y en campo, mano de obra calificada y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
131 | 502405535 | Suministro e instalación de 4 varillas para tierra física en anillo (3.5X3.00m.) con recubrimiento de cobre tipo COPPERWELD STANDARD de 3.05 mts de longitud x 19.0 mm. de diámetro cada una, alojadas en 4 registros poliméricos tipo cubeta de 12" de diámetro para mediciones (no mayor de 10 OHMS) interconectado con subestación y tablero general a través de un cable de cobre desnudo semiduro cal. 1/0 AWG. Incluye: suministro de materiales, excavación, mano de obra especializada, soldadura tipo CADWELD material misceláneo, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
132 | 502405536 | Suministro e instalación de base y registro prefabricado para transformador norma CFE-BT3FRMTB4, marca CENTRIFUGADOS MEXICANOS o similar en calidad, según norma CFE, correderas, ménsula, aislador de neopreno, taquete de 1/2". Incluye: grava triturada para nivelación y filtración, mano de obra especializada, sella ducto, desperdicios, acarreos, flete, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
133 | 502405537 | Suministro e instalación de acometida eléctrica en baja tensión 220/127 v. Incluye: canalizaciones con tubería conduit fo. galv. pared gruesa 63 mm ø, tubería PVC tipo pesado de 63 mm ø, cable thhw-ls 90°c cal. 4/0 AWG CU, zapata ponchable doble ojillo 1/2" y cable cal 2 TF, (2HXF, 2H-N, 2H-T.S. LONG 8 m VER D.U.), base de medición 13 terminales, gabinete para medición 0.90x0.60x0.35 m, tubería conduit p.d. 16 mm ø, cable cal. 8, varilla y conector de cobre para medición, soporteria, fijación y nivelación, materiales, mano de obra especializada, desperdicios, conexiones, acarreos, fletes, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
134 | 502405538 | Suministro e instalación de accesorios de media tensión para la conexión del transformador de la s.e. Incluye: suministro e instalación de: conector tipo codo para operación con carga (OCC) 15 KV 200 Amps. marca ELASTIMOLD o similar, cat. 166LR calibre # 1/0, boquilla tipo inserto para 15 KV 200A mca. ELASTIMOLD o similar cat. 1601A4, adaptador de tierra 15 KV cal 1/0, mca. ELASTIMOLD cat. 21MAF o similar, material misceláneo, mano de obra especializada, herramienta, puesta en servicio y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T. | pza | 1
135 | 502405543 | Suministro e instalación de tablero de control tipo I LINE, LA400M141B marca SQUARE-D o similar, 3F, 4H, 600 V.C.A., 250 V.C.D. con interruptor principal automático de tipo termomagnético de 3P-400A MGL36400 con barras a tierra y barras neutras. Incluye: 4 interruptores tipo I LINE de 3P 100 A cat. HGA36100, 1 interruptor tipo I LINE de 3P 70 A cat. HGA36070 y 1 interruptor tipo I LINE de 3P 50 A cat. HGA36050, suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
136 | 502405540 | Suministro y construcción de murete de mampostería para alojar tablero I LINE con medidas de 2.00 m de ancho, 2.20 m de altura, 0.60 m de fondo. Incluye zapata continua de 2.50m por 60cm y 10 cm espesor de concreto f´c = 150 kg/cm² armado con varilla de 3/8" @ 20 cms ambos sentidos; murete de enrase de block relleno concreto pobre de 15 cm de espesor. 2 hiladas, 2 castillos de 15 x 15 cm. y dalas cerramiento y desplante de 15 x 15 cm.; dos losas de concreto f´c = 150 kg/cm² de 6 cm de espesor, armado con varillas de 3/8" @ 20 cm en ambos sentidos, aplanados por ambos lados y pintura vinílica en interior y exterior, puerta metálica de 2 hojas de 60 por 1.40 m c/u con chapa y cerradura con candado, materiales, mano de obra y herramienta. P.U.O.T. | pza | 1
137 | 500504758 | Suministro e instalación de centro de carga marca SQUARE D cat. QO330L200GRB o similar en calidad, 3F, 4H; 200 A; 240/120V; 10 KA; nema 3R. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 2
138 | 502405530 | Suministro e instalación de centro de carga SQUARE-D, tipo QO en gabinete para empotrar en muro, catalogo QO312L125GRB, zapatas principales en lamina nema 3R, color gris, tensión operación 127-220 V, capacidad de corriente del sistema de 125 A, sistema trifásico 3 hilos. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, fijación, nivelación, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
139 | 502405541 | Suministro e instalación de centro de carga SQUARE-D, tipo QO en gabinete para empotrar en muro, catalogo QO320L125GRB, zapatas principales en lamina nema 3R, color gris, tensión operación 127-220 V, capacidad de corriente del sistema de 125 A, sistema trifásico 3 hilos. incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, fijación, nivelación, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 3
140 | 502400085 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 07) Suministro y tendido de tubo conduit P.V.C. pesado de 78mm de diámetro. incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 184
141 | 502400083 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 05) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 53mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 76
142 | 502400082 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 04) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 41mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 134
143 | 502401901 | Suministro y colocación de registro eléctrico prefabricado de concreto para baja tensión de banqueta, bajo norma C.F.E. Tipo 1 RBTBCC1 con tapa, medidas 50x80x90 cm Marca CENMEX. Inc.: Soldadura 60-13 en la tapa con el marco, trazo, excavación, filtro de grava, relleno, acarreos, flete, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 16
144 | 501308493 | Suministro e instalación de cable THW-LS/THHW-LS 90°C 600 volts, cal. 4/0, color negro, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | m | 552
145 | 501308491 | Suministro e instalación de cable THW-LS/THHW-LS 90°C 600 volts, cal. 1/0 color negro, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | m | 879
146 | 501308487 | Suministro e instalación de cable THW-LS/THHW-LS 90°C 600 volts, cal. 2, color negro, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | m | 449
147 | 501308488 | Suministro e instalación de cable THW-LS/THHW-LS 90°C 600 volts, cal. 4, color negro, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | m | 150
148 | 501308489 | Suministro e instalación de cable THW-LS/THHW-LS 90°C 600 volts, cal. 6, color negro, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | m | 757
149 | 501308490 | Suministro e instalación de cable THW-LS/THHW-LS 90°C 600 volts, cal. 8, color negro, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | m | 268
150 | 501309695 | Suministro e instalación de cable THW-LS/THHW-LS 90°C 600 volts, cal. 10, color negro, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | m | 960
151 | 501309696 | Suministro e instalación de cable THW-LS/THHW-LS 90°C 600 volts, cal. 12, color negro, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | m | 480
152 | 501304251 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo QO de 2 POLOS 20 A, catalogo QO220, marca SQUARE-D o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, desperdicios, acarreos, flete, herramienta y equipo. (P.U.O.T.). | pza | 64
153 | 501309697 | Suministro y colocación de centro de carga marca SQUARE D o similar para interruptor termomagnético tipo QO cat. QO24L70RB o similar en calidad. Incluye suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. A cualquier altura, según proyecto. P.U.O.T. | pza | 32
154 | 501300147 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 01) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 16mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 480
155 | 500900011 | Suministro y colocación de cerca de malla ciclónica de 2.00 m de altura a base de alambre galvanizado calibre 10.5mm con retícula de 55mm x 55mm, postes galvanizados (esquineros de 3" de diam, de línea de 2" de diam, de refuerzo de 3" de diam. a cada 15m, barra superior de 42mm de diam). incluye accesorios (capuchas, abrazaderas, coples, alambres , tornillería), cimentación para postes de 15x20x50 cm relleno con concreto f'c=100kg/cm2. trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. | m | 14
156 | 500900014 | Suministro y colocación de puerta de malla ciclónica de 1.00 m de longitud x 2.0 m de altura a base de alambre galvanizado calibre 10.5mm con retícula de 55mm x 55mm, postes galvanizados de 3" de diam. incluye accesorios (capuchas, abrazaderas, alambres , tornillería, pasador, herrajes), cimentación para postes de 20x20x50 cm relleno con concreto f'c=100kg/cm2. trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. | pza | 1
157 | 502500015 | Trámites para conseguir certificado de verificación de las instalaciones eléctricas (por una unidad de verificación) | pza | 1
158 | 502403968 | Trámites ante la C.F.E. para factibilidad de servicio. Incluye: elaboración de solicitud de factibilidad, planos de proyecto, trámite para obtención de oficio resolutivo y formalización convenios, elaboración de expedientes para entrega de obra de acuerdo al PROTER y todo lo necesario para este trámite. | pza | 1
159 | 502402618 | Pago de oficio de presupuesto de cargos por obra específica y de ampliación ante la C.F.E. | pza | 1
| IV | SUBESTACION ELECTRICA DE 300 KVA 33,000 V TIPO PEDESTAL EN ESCUELA PRIMARIA CECILIO J CASTILLO CASTILLO (CLAVE: 28DPR2531E) FRACC. RIVERAS DEL CARMEN, REYNOSA TAM.
160 | 502405545 | Suministro e instalación de estructura normalizada tipo "RS30" en poste de concreto PC 12-750 en 33 KV. conforme a especificaciones y normas de la C.F.E. relativas a líneas aéreas de distribución-construcción. Incluye: suministro e hincado de poste, suministro e instalación de cable ACSR 1/0, herrajes, aislamientos de suspensión y accesorios para estructura indicada, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
161 | 502405546 | Suministro e instalación de estructura normalizada tipo "RD3N/RD30" en poste de concreto PC 12-750 en 33 KV. conforme a especificaciones y normas de la C.F.E. relativas a líneas aéreas de distribución-construcción. Incluye: suministro e hincado de poste, suministro e instalación de cable ACSR 1/0, herrajes, aislamientos de suspensión y accesorios para estructura indicada, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
162 | 502405547 | Suministro e instalación de estructura normalizada tipo "AD3N" en poste de concreto existente PC 12-750 en 33 KV. conforme a especificaciones y normas de la C.F.E. relativas a líneas aéreas de distribución-construcción. incluye: suministro e hincado de poste, suministro e instalación de cable ACSR 1/0, herrajes, aislamientos de suspensión y accesorios para estructura indicada, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
163 | 502405548 | Suministro e instalación de transición en media tensión trifásica 3 fases aéreo subterránea para sistema de 200 amp. Incluye: cortacircuitos fusibles de 35 kv 100a, apartarrayos RISER POLE de 30 kv, conector estribo, conector perico para línea viva, conector bipartido calibre 1/0, alambre de cobre DSD # 4 awg, cruceta PT250, abrazadera UC, terminal contráctil en frio tipo exterior 35 kv cal # 1/0, tubo PAD negro de 3", fleje acero 3/4" inoxidable c/grapa, bota termocontráctil 3 salidas 3" ø, cable de potencia XLP al # 1/0 35 kv n.a. 133%, cable de CU DSD # 2 awg, varilla de sistema de tierras con soldadura exotérmica CADWELL o similar 90, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad C.F.E. (P.U.O.T.) | pza | 1
164 | 502405549 | Suministro, instalación, prueba y puesta en servicio de transformador trifásico de 300 kva, tipo pedestal intemperie, con tanque de acero 33,000 v / 220-127 vca, 60 hz, con certificación ANCE, marca PROLEC o similar, operación radial, conexiones delta-estrella o similar en calidad. Incluye: grúa, transporte, equipo, material, herramientas, certificaciones, garantías, pruebas de fábrica y en campo, mano de obra calificada y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
165 | 502405535 | Suministro e instalación de 4 varillas para tierra física en anillo (3.5X3.00m.) con recubrimiento de cobre tipo COPPERWELD STANDARD de 3.05 mts de longitud x 19.0 mm. de diámetro cada una, alojadas en 4 registros poliméricos tipo cubeta de 12" de diámetro para mediciones (no mayor de 10 OHMS) interconectado con subestación y tablero general a través de un cable de cobre desnudo semiduro cal. 1/0 AWG. Incluye: suministro de materiales, excavación, mano de obra especializada, soldadura tipo CADWELD material misceláneo, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
166 | 502405536 | Suministro e instalación de base y registro prefabricado para transformador norma CFE-BT3FRMTB4, marca CENTRIFUGADOS MEXICANOS o similar en calidad, según norma CFE, correderas, ménsula, aislador de neopreno, taquete de 1/2". Incluye: grava triturada para nivelación y filtración, mano de obra especializada, sella ducto, desperdicios, acarreos, flete, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
167 | 502405550 | Suministro e instalación de acometida eléctrica en baja tensión 220/127 v. Incluye: canalizaciones con tubería conduit fo. galv. pared gruesa 63 mm ø, tuberia pvc tipo pesado de 63 mm ø, cable THHW-LS 90°C cal. 3/0 AWG CU, zapata ponchable doble ojillo 1/2" y cable cal 2 TF, (4HXF, 4H-N, 4H-T.S. Long 8 m ver D.U.), interruptor termomagnético de 3 P 800 A cat. MGL36800, 35 ka, base de medición 13 terminales, gabinete para medicion e interruptor 1.50x0.90x0.35 m, tubería conduit p.d. 16 mm ø, cable cal. 8, varilla y conector de cobre para medición, soporteria, fijación y nivelación, materiales, mano de obra especializada, desperdicios, conexiones, acarreos, fletes, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
168 | 502405551 | Suministro e instalación de accesorios de media tensión para la conexión del transformador de la s.e. Incluye: suministro e instalación de: conector tipo codo para operación con carga (OCC) 35 KV 200 Amps. marca ELASTIMOLD o similar, cat. 375LR calibre # 1/0, boquilla tipo inserto para 35 KV 200A mca. ELASTIMOLD o similar cat. 3701A4, adaptador de tierra 35 KV cal 1/0, mca. ELASTIMOLD cat. 21MA, material misceláneo, mano de obra especializada, herramienta, puesta en servicio y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T. | pza | 1
169 | 502405552 | Suministro e instalación de tablero de control tipo I-LINE MG800M142B marca SQUARE-D o similar, 3F, 4H, 600 V.C.A., 250 V.C.D. Incluye: 2 interruptores tipo I LINE de 3P 100 A cat. HGA36100 y 4 interruptores tipo I LINE de 3P 70 A cat. HGA36070 suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
170 | 502405540 | Suministro y construcción de murete de mampostería para alojar tablero I LINE con medidas de 2.00 m de ancho, 2.20 m de altura, 0.60 m de fondo. Incluye zapata continua de 2.50m por 60cm y 10 cm espesor de concreto f´c = 150 kg/cm² armado con varilla de 3/8" @ 20 cms ambos sentidos; murete de enrase de block relleno concreto pobre de 15 cm de espesor. 2 hiladas, 2 castillos de 15 x 15 cm. y dalas cerramiento y desplante de 15 x 15 cm.; dos losas de concreto f´c = 150 kg/cm² de 6 cm de espesor, armado con varillas de 3/8" @ 20 cm en ambos sentidos, aplanados por ambos lados y pintura vinílica en interior y exterior, puerta metálica de 2 hojas de 60 por 1.40 m c/u con chapa y cerradura con candado, materiales, mano de obra y herramienta. P.U.O.T. | pza | 1
171 | 500504758 | Suministro e instalación de centro de carga marca SQUARE D cat. QO330L200GRB o similar en calidad, 3F, 4H; 200 A; 240/120V; 10 KA; nema 3R. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 2
172 | 502405530 | Suministro e instalación de centro de carga SQUARE-D, tipo QO en gabinete para empotrar en muro, catalogo QO312L125GRB, zapatas principales en lamina nema 3R, color gris, tensión operación 127-220 V, capacidad de corriente del sistema de 125 A, sistema trifásico 3 hilos. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, fijación, nivelación, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
173 | 502405541 | Suministro e instalación de centro de carga SQUARE-D, tipo QO en gabinete para empotrar en muro, catalogo QO320L125GRB, zapatas principales en lamina nema 3R, color gris, tensión operación 127-220 V, capacidad de corriente del sistema de 125 A, sistema trifásico 3 hilos. incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, fijación, nivelación, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 3
174 | 502405553 | Suministro e instalación de tablero de distribución y alumbrado SQUARE-D, tipo QO en gabinete para empotrar en muro, catalogo QO612L100RB, zapatas principales en lamina nema 3R, color gris, tensión operación 127-220V, capacidad de corriente del sistema de 100 A, sistema trifásico 3 hilos. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, fijación, nivelación, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
175 | 502400083 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 05) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 53mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 120
176 | 502400082 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 04) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 41mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 275
177 | 502400080 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 02) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 27mm de diámetro. incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 30
178 | 502401901 | Suministro y colocación de registro eléctrico prefabricado de concreto para baja tensión de banqueta, bajo norma C.F.E. Tipo 1 RBTBCC1 con tapa, medidas 50x80x90 cm Marca CENMEX. Inc.: Soldadura 60-13 en la tapa con el marco, trazo, excavación, filtro de grava, relleno, acarreos, flete, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 12
179 | 501308491 | Suministro e instalación de cable THW-LS/THHW-LS 90°C 600 volts, cal. 1/0 color negro, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | m | 480
180 | 501308487 | Suministro e instalación de cable THW-LS/THHW-LS 90°C 600 volts, cal. 2, color negro, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | m | 920
181 | 501308488 | Suministro e instalación de cable THW-LS/THHW-LS 90°C 600 volts, cal. 4, color negro, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | m | 500
182 | 501308489 | Suministro e instalación de cable THW-LS/THHW-LS 90°C 600 volts, cal. 6, color negro, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | m | 60
183 | 501308490 | Suministro e instalación de cable THW-LS/THHW-LS 90°C 600 volts, cal. 8, color negro, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | m | 105
184 | 501309695 | Suministro e instalación de cable THW-LS/THHW-LS 90°C 600 volts, cal. 10, color negro, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | m | 1230
185 | 501309696 | Suministro e instalación de cable THW-LS/THHW-LS 90°C 600 volts, cal. 12, color negro, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | m | 600
186 | 501304251 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo QO de 2 POLOS 20 A, catalogo QO220, marca SQUARE-D o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, desperdicios, acarreos, flete, herramienta y equipo. (P.U.O.T.). | pza | 76
187 | 501304278 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo QO de 2 POLO 40 A, catalogo QO240 marca SQUARE-D o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, desperdicios, acarreos, flete, herramienta y equipo. (P.U.O.T.). | pza | 1
188 | 501309697 | Suministro y colocación de centro de carga marca SQUARE D o similar para interruptor termomagnético tipo QO cat. QO24L70RB o similar en calidad. Incluye suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. A cualquier altura, según proyecto. P.U.O.T. | pza | 38
189 | 501300147 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 01) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 16mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 600
190 | 500900011 | Suministro y colocación de cerca de malla ciclónica de 2.00 m de altura a base de alambre galvanizado calibre 10.5mm con retícula de 55mm x 55mm, postes galvanizados (esquineros de 3" de diam, de línea de 2" de diam, de refuerzo de 3" de diam. a cada 15m, barra superior de 42mm de diam). incluye accesorios (capuchas, abrazaderas, coples, alambres , tornillería), cimentación para postes de 15x20x50 cm relleno con concreto f'c=100kg/cm2. trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. | m | 14
191 | 500900014 | Suministro y colocación de puerta de malla ciclónica de 1.00 m de longitud x 2.0 m de altura a base de alambre galvanizado calibre 10.5mm con retícula de 55mm x 55mm, postes galvanizados de 3" de diam. incluye accesorios (capuchas, abrazaderas, alambres , tornillería, pasador, herrajes), cimentación para postes de 20x20x50 cm relleno con concreto f'c=100kg/cm2. trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. | pza | 1
192 | 502500015 | Trámites para conseguir certificado de verificación de las instalaciones eléctricas (por una unidad de verificación) | pza | 1
193 | 502403968 | Trámites ante la C.F.E. para factibilidad de servicio. Incluye: elaboración de solicitud de factibilidad, planos de proyecto, trámite para obtención de oficio resolutivo y formalización convenios, elaboración de expedientes para entrega de obra de acuerdo al PROTER y todo lo necesario para este trámite. | pza | 1
194 | 502402618 | Pago de oficio de presupuesto de cargos por obra específica y de ampliación ante la C.F.E. | pza | 1
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES

## RESUMEN
LICITACIÓN No.: | LPE-N050-2024 | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS EN DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA 13,200 V TIPO PEDESTAL EN ESCUELA PRIMARIA EL CHAMIZAL (CLAVE: 28DPR1427M) COL. GRANJAS ECONOMICAS DEL NORTE, REYNOSA, TAMPS.
II | SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA 13,200 V TIPO PEDESTAL EN ESCUELA PRIMARIA FILOMENO MATA (CLAVE: 28DPR1432Y) COL. LAS CUMBRES, REYNOSA, TAMPS.
III | SUBESTACION ELECTRICA DE 150KVA 13,200V TIPO PEDESTAL EN ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS (CLAVE: 28DPR1878P) COL. PEDRO J. MENDEZ, REYNOSA TAM.
IV | SUBESTACION ELECTRICA DE 300 KVA 33,000 V TIPO PEDESTAL EN ESCUELA PRIMARIA CECILIO J CASTILLO CASTILLO (CLAVE: 28DPR2531E) FRACC. RIVERAS DEL CARMEN, REYNOSA TAM.
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES