## CATÁLOGO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y LICITACIONES
DIRECCIÓN DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES
LICITACIÓN No.: LPE-N050-2025 |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: |  |  | FIRMA DEL LICITANTE | ANEXO
DESCRIPCIÓN: |  | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS EN DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS |  |  |  |  | AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | FECHAS |  | INICIO: |  | HOJA:
[5 empty] | TERMINO: |  | DE:
CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CLAVE | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | NÚMERO | CON LETRA | PESOS
| I | SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA 13,200 V TIPO PEDESTAL EN ESCUELA PRIMARIA EL CHAMIZAL (CLAVE: 28DPR1427M) COL. GRANJAS ECONOMICAS DEL NORTE, REYNOSA, TAMPS.
1 | 502405532 | Suministro e instalación de estructura normalizada tipo "RS30" en poste de concreto PC 12-750 en 13.2 KV. conforme a especificaciones y normas de la C.F.E. relativas a líneas aéreas de distribución-construcción. Incluye: suministro e hincado de poste, suministro e instalación de cable ACSR 1/0, herrajes, aislamientos de suspensión y accesorios para estructura indicada, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
2 | 502405569 | EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS. Desmontaje y retiro de subestacion existente tipo poste 150Kva 13,200V 220/127. Incluye: retiro de poste adunto, herrajes, transformado, parrila y todo lo necesario para su correcta desconexion y retiro. | pza | 1
3 | 502405570 | Suministro e instalación de transición en media tensión trifásica 3 fases aéreo subterránea para sistema de 200 amp. Incluye: cortacircuitos fusibles de 15 kv 100a, apartarrayos RISER POLE de 12 kv, conector estribo, conector perico para línea viva, conector bipartido calibre 1/0, alambre de cobre dsd # 4 awg, cruceta PT200, abrazadera uc, terminal contráctil en frio tipo exterior 15 kv cal # 1/0, tubo pad negro de 3", fleje acero 3/4" inoxidable c/grapa, bota termocontractil 3 salidas 3" ø, cable de potencia xlp al # 1/0 15 kv n.a. 133%, cable de CU dsd # 2 awg, varilla de sistema de tierras con soldadura exotérmica CADWELL o similar 90, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad C.F.E. P.U.O.T. | pza | 1
4 | 502405571 | Suministro, instalación, prueba y puesta en servicio de transformador trifásico de 225 kva, tipo pedestal intemperie, con tanque de acero inoxidable 13,200 v / 220-127 VCA, 60 hz, con certificación ANCE, marca PROLEC o similar, operación radial, conexiones delta-estrella o similar en calidad. Incluye: grúa, transporte, equipo, material, herramientas, certificaciones, garantías, pruebas de fábrica y en campo, mano de obra calificada y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
5 | 502405535 | Suministro e instalación de 4 varillas para tierra física en anillo (3.5X3.00m.) con recubrimiento de cobre tipo COPPERWELD STANDARD de 3.05 mts de longitud x 19.0 mm. de diámetro cada una, alojadas en 4 registros poliméricos tipo cubeta de 12" de diámetro para mediciones (no mayor de 10 OHMS) interconectado con subestación y tablero general a través de un cable de cobre desnudo semiduro cal. 1/0 AWG. Incluye: suministro de materiales, excavación, mano de obra especializada, soldadura tipo CADWELD material misceláneo, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
6 | 502405536 | Suministro e instalación de base y registro prefabricado para transformador norma CFE-BT3FRMTB4, marca CENTRIFUGADOS MEXICANOS o similar en calidad, según norma CFE, correderas, ménsula, aislador de neopreno, taquete de 1/2". Incluye: grava triturada para nivelación y filtración, mano de obra especializada, sella ducto, desperdicios, acarreos, flete, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
7 | 502405572 | Suministro e instalación de acometida eléctrica en baja tensión 220/127 v. Incluye: canalizaciones con tubería conduit fo. galv. pared gruesa 78 mm ø, tuberia pvc tipo pesado de 78 mm ø, cable thhw-ls 90°c cal. 4/0 awg cu, zapata ponchable doble ojillo 1/2" y cable cal 2 tf, (3hxf, 3h-n, 3h-t.s. long 8 m ver d.u.), interruptor termomagnético de 3 p 600 a cat. MGL36600, 65 ka, base de medición 13 terminales, gabinete para medición e interruptor 1.50x0.90x0.35 m, incluye: tubería conduit p.d. 16 mm ø, cable cal. 8, varilla y conector de cobre para medición, soporteria, fijación y nivelación, materiales, mano de obra especializada, desperdicios, conexiones, acarreos, fletes, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
8 | 502405538 | Suministro e instalación de accesorios de media tensión para la conexión del transformador de la s.e. Incluye: suministro e instalación de: conector tipo codo para operación con carga (OCC) 15 KV 200 Amps. marca ELASTIMOLD o similar, cat. 166LR calibre # 1/0, boquilla tipo inserto para 15 KV 200A mca. ELASTIMOLD o similar cat. 1601A4, adaptador de tierra 15 KV cal 1/0, mca. ELASTIMOLD cat. 21MAF o similar, material misceláneo, mano de obra especializada, herramienta, puesta en servicio y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T. | pza | 1
9 | 502405573 | Suministro e instalación de tablero de control tipo I-LINE MG600M142B marca SQUARE-D o similar, 3F, 4H, 600 V.C.A., 250 V.C.D. Incluye: 3 interruptores tipo I LINE de 3P 150 A cat. HDA36150, 1 interruptor tipo I LINE de 3P 80 A cat. HDA36080, 1 interruptor tipo I LINE de 3P 60 A cat. HDA36060, 2 interruptores tipo I LINE de 3P 30 A cat. HDA36030 suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
10 | 502405540 | Suministro y construcción de murete de mampostería para alojar tablero I LINE con medidas de 2.00 m de ancho, 2.20 m de altura, 0.60 m de fondo. Incluye zapata continua de 2.50m por 60cm y 10 cm espesor de concreto f´c = 150 kg/cm² armado con varilla de 3/8" @ 20 cms ambos sentidos; murete de enrase de block relleno concreto pobre de 15 cm de espesor. 2 hiladas, 2 castillos de 15 x 15 cm. y dalas cerramiento y desplante de 15 x 15 cm.; dos losas de concreto f´c = 150 kg/cm² de 6 cm de espesor, armado con varillas de 3/8" @ 20 cm en ambos sentidos, aplanados por ambos lados y pintura vinílica en interior y exterior, puerta metálica de 2 hojas de 60 por 1.40 m c/u con chapa y cerradura con candado, materiales, mano de obra y herramienta. P.U.O.T. | pza | 1
11 | 502405574 | Suministro e instalación de centro de carga SQUARE D, tipo QO en gabinete para empotrar en muro, catalogo QO330L200GRB, zapatas principales en lamina nema 3R, color gris, tensión operación 127-220 V, capacidad de corriente del sistema de 200 A, sistema trifásico 3 hilos. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, fijación, nivelación, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T | pza | 3
12 | 502405541 | Suministro e instalación de centro de carga SQUARE-D, tipo QO en gabinete para empotrar en muro, catalogo QO320L125GRB, zapatas principales en lamina nema 3R, color gris, tensión operación 127-220 V, capacidad de corriente del sistema de 125 A, sistema trifásico 3 hilos. incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, fijación, nivelación, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
13 | 502405530 | Suministro e instalación de centro de carga SQUARE-D, tipo QO en gabinete para empotrar en muro, catalogo QO312L125GRB, zapatas principales en lamina nema 3R, color gris, tensión operación 127-220 V, capacidad de corriente del sistema de 125 A, sistema trifásico 3 hilos. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, fijación, nivelación, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 3
14 | 502405575 | Suministro y colocación de tubo conduit PVC tipo pesado de 64 mm de diámetro ahogado en concreto. Incluye: material, mano de obra especializada, accesorios, herramienta, acarreo, pruebas, trazo, excavación, relleno, permisos, afine, plantilla, encamisado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m | 321
15 | 502404712 | Suministro y colocación de tubo conduit PVC tipo pesado de 53 mm de diámetro ahogado en concreto. Incluye: material, mano de obra especializada, accesorios, herramienta, acarreo, pruebas, trazo, excavación, relleno, permisos, afine, plantilla, encamisado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m | 20
16 | 502404709 | Suministro y colocación de tubo conduit PVC tipo pesado de 38 mm de diámetro ahogado en concreto. Incluye: material, mano de obra especializada, accesorios, herramienta, acarreo, pruebas, trazo, excavación, relleno, permisos, afine, plantilla, encamisado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m | 203
17 | 502404711 | Suministro y colocación de tubo conduit PVC tipo pesado de 27 mm de diámetro ahogado en concreto. Incluye: material, mano de obra especializada, accesorios, herramienta, acarreo, pruebas, trazo, excavación, relleno, permisos, afine, plantilla, encamisado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m | 50
18 | 502401901 | Suministro y colocación de registro eléctrico prefabricado de concreto para baja tensión de banqueta, bajo norma C.F.E. Tipo 1 RBTBCC1 con tapa, medidas 50x80x90 cm Marca CENMEX. Inc.: Soldadura 60-13 en la tapa con el marco, trazo, excavación, filtro de grava, relleno, acarreos, flete, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 14
19 | 501308495 | Suministro e instalación de cable THW-LS/THHW-LS 90°C 600 volts, cal. 3/0, color negro, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | m | 796
20 | 501308492 | Suministro e instalación de cable THW-LS/THHW-LS 90°C 600 volts, cal 2/0, color negro, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | m | 488
21 | 501308491 | Suministro e instalación de cable THW-LS/THHW-LS 90°C 600 volts, cal. 1/0 color negro, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | m | 80
22 | 501308487 | Suministro e instalación de cable THW-LS/THHW-LS 90°C 600 volts, cal. 2, color negro, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | m | 202
23 | 501308488 | Suministro e instalación de cable THW-LS/THHW-LS 90°C 600 volts, cal. 4, color negro, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | m | 934
24 | 501308489 | Suministro e instalación de cable THW-LS/THHW-LS 90°C 600 volts, cal. 6, color negro, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | m | 20
25 | 501308490 | Suministro e instalación de cable THW-LS/THHW-LS 90°C 600 volts, cal. 8, color negro, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | m | 453
26 | 501309695 | Suministro e instalación de cable THW-LS/THHW-LS 90°C 600 volts, cal. 10, color negro, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | m | 1440
27 | 501309696 | Suministro e instalación de cable THW-LS/THHW-LS 90°C 600 volts, cal. 12, color negro, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | m | 720
28 | 501304251 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo QO de 2 POLOS 20 A, catalogo QO220, marca SQUARE-D o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, desperdicios, acarreos, flete, herramienta y equipo. (P.U.O.T.). | pza | 96
29 | 501309697 | Suministro y colocación de centro de carga marca SQUARE D o similar para interruptor termomagnético tipo QO cat. QO24L70RB o similar en calidad. Incluye suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. A cualquier altura, según proyecto. P.U.O.T. | pza | 48
30 | 502405576 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 01) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 16mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector), soporteria y fijacion, equipo, herramienta, mano de obra calificada y todo lo necesario para su correcta instalación. | m | 720
31 | 500900011 | Suministro y colocación de cerca de malla ciclónica de 2.00 m de altura a base de alambre galvanizado calibre 10.5mm con retícula de 55mm x 55mm, postes galvanizados (esquineros de 3" de diam, de línea de 2" de diam, de refuerzo de 3" de diam. a cada 15m, barra superior de 42mm de diam). incluye accesorios (capuchas, abrazaderas, coples, alambres , tornillería), cimentación para postes de 15x20x50 cm relleno con concreto f'c=100kg/cm2. trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. | m | 14.00
32 | 500904678 | Suministro y colocación de puerta de malla ciclónica de 1.00 m de longitud x 2.0 m de altura a base de alambre galvanizado calibre 10.5 mm, con retícula de 55 mm x 55 mm, postes galvanizados de 3" de diámetro. Incluye: accesorios (capuchas, abrazaderas, alambres, tornillería, pasador, herrajes), cimentación para postes de 20x20x50 cm relleno con concreto f'c=100kg/cm2 trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo, retiro de sobrantes fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | pza | 1
33 | 502000912 | Suministro y colocación de señalamiento C.F.E. aviso 7 (aviso de peligro alta tensión) de 50 x 50 cm, fabricada en LG26 diseño de acuerdo norma NRF-013 CFE ultima edición. Incluye: mano de obra, material, herramienta, maniobras, fijación y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. | pza | 1
34 | 300025015 | Trámites para conseguir certificado de verificación de las instalaciones eléctricas (por una unidad de verificación) | pza | 1
35 | 502403968 | Trámites ante la C.F.E. para factibilidad de servicio. Incluye: elaboración de solicitud de factibilidad, planos de proyecto, trámite para obtención de oficio resolutivo y formalización convenios, elaboración de expedientes para entrega de obra de acuerdo al PROTER y todo lo necesario para este trámite. | pza
36 | 502402618 | Pago de oficio de presupuesto de cargos por obra específica y de ampliación ante la C.F.E. | pza | 1
| II | SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA 13,200 V TIPO PEDESTAL EN ESCUELA PRIMARIA FILOMENO MATA (CLAVE: 28DPR1432Y) COL. LAS CUMBRES, REYNOSA, TAMPS.
37 | 502405531 | Suministro e instalación de estructura normalizada tipo "TS30/RS30" en poste de concreto PC 12-750 en 13.2 KV. conforme a especificaciones y normas de la C.F.E. relativas a líneas aéreas de distribución-construcción. Incluye: suministro e hincado de poste, suministro e instalación de cable ACSR 1/0, herrajes, aislamientos de suspensión y accesorios para estructura indicada, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T | pza | 1
38 | 502405532 | Suministro e instalación de estructura normalizada tipo "RS30" en poste de concreto PC 12-750 en 13.2 KV. conforme a especificaciones y normas de la C.F.E. relativas a líneas aéreas de distribución-construcción. Incluye: suministro e hincado de poste, suministro e instalación de cable ACSR 1/0, herrajes, aislamientos de suspensión y accesorios para estructura indicada, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
39 | 502405533 | Suministro e instalación de transición en media tensión trifásica 3 fases aéreo subterránea para sistema de 200 amp. Incluye: cortacircuitos fusibles de 15 kv 100a, apartarrayos RISER POLE de 12 kv, conector estribo, conector perico para línea viva, conector bipartido calibre 1/0, alambre de cobre DSD # 4 awg, cruceta PT200, abrazadera UC, terminal contráctil en frio tipo exterior 15 kv cal # 1/0, tubo PAD negro de 3", fleje acero 3/4" inoxidable c/grapa, bota termocontráctil 3 salidas 3" ø, cable de potencia XLP al # 1/0 15 kv n.a. 133%, cable de CU DSD # 2 awg, varilla de sistema de tierras con soldadura exotérmica CADWELL o similar 90, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad C.F.E. (P.U.O.T.) | pza | 1
40 | 502405534 | Suministro, instalación, prueba y puesta en servicio de transformador trifásico de 150 kva, tipo pedestal intemperie, con tanque de acero 13,200 v / 220-127 vca, 60 hz, con certificación ANCE, marca PROLEC o similar, operación radial, conexiones delta-estrella o similar en calidad. Incluye: grúa, transporte, equipo, material, herramientas, certificaciones, garantías, pruebas de fábrica y en campo, mano de obra calificada y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
41 | 502405535 | Suministro e instalación de 4 varillas para tierra física en anillo (3.5X3.00m.) con recubrimiento de cobre tipo COPPERWELD STANDARD de 3.05 mts de longitud x 19.0 mm. de diámetro cada una, alojadas en 4 registros poliméricos tipo cubeta de 12" de diámetro para mediciones (no mayor de 10 OHMS) interconectado con subestación y tablero general a través de un cable de cobre desnudo semiduro cal. 1/0 AWG. Incluye: suministro de materiales, excavación, mano de obra especializada, soldadura tipo CADWELD material misceláneo, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
42 | 502405536 | Suministro e instalación de base y registro prefabricado para transformador norma CFE-BT3FRMTB4, marca CENTRIFUGADOS MEXICANOS o similar en calidad, según norma CFE, correderas, ménsula, aislador de neopreno, taquete de 1/2". Incluye: grava triturada para nivelación y filtración, mano de obra especializada, sella ducto, desperdicios, acarreos, flete, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
43 | 502405537 | Suministro e instalación de acometida eléctrica en baja tensión 220/127 v. Incluye: canalizaciones con tubería conduit fo. galv. pared gruesa 63 mm ø, tubería PVC tipo pesado de 63 mm ø, cable thhw-ls 90°c cal. 4/0 AWG CU, zapata ponchable doble ojillo 1/2" y cable cal 2 TF, (2HXF, 2H-N, 2H-T.S. LONG 8 m VER D.U.), base de medición 13 terminales, gabinete para medición 0.90x0.60x0.35 m, tubería conduit p.d. 16 mm ø, cable cal. 8, varilla y conector de cobre para medición, soporteria, fijación y nivelación, materiales, mano de obra especializada, desperdicios, conexiones, acarreos, fletes, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
44 | 502405538 | Suministro e instalación de accesorios de media tensión para la conexión del transformador de la s.e. Incluye: suministro e instalación de: conector tipo codo para operación con carga (OCC) 15 KV 200 Amps. marca ELASTIMOLD o similar, cat. 166LR calibre # 1/0, boquilla tipo inserto para 15 KV 200A mca. ELASTIMOLD o similar cat. 1601A4, adaptador de tierra 15 KV cal 1/0, mca. ELASTIMOLD cat. 21MAF o similar, material misceláneo, mano de obra especializada, herramienta, puesta en servicio y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T. | pza | 1
45 | 502405539 | Suministro e instalación de tablero de control tipo I-LINE, LA400M141B marca SQUARE-D o similar, 3F, 4H, 600 V.C.A., 250 V.C.D. con interruptor principal automático de tipo termomagnético de 3P-400A MGL36400 con barras a tierra y barras neutras. Incluye: 1 interruptor tipo I LINE de 3P 150 A cat. HDA36150, 7 interruptores tipo I LINE de 3P 70 A cat. HGA36070, suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
46 | 502405540 | Suministro y construcción de murete de mampostería para alojar tablero I LINE con medidas de 2.00 m de ancho, 2.20 m de altura, 0.60 m de fondo. Incluye zapata continua de 2.50m por 60cm y 10 cm espesor de concreto f´c = 150 kg/cm² armado con varilla de 3/8" @ 20 cms ambos sentidos; murete de enrase de block relleno concreto pobre de 15 cm de espesor. 2 hiladas, 2 castillos de 15 x 15 cm. y dalas cerramiento y desplante de 15 x 15 cm.; dos losas de concreto f´c = 150 kg/cm² de 6 cm de espesor, armado con varillas de 3/8" @ 20 cm en ambos sentidos, aplanados por ambos lados y pintura vinílica en interior y exterior, puerta metálica de 2 hojas de 60 por 1.40 m c/u con chapa y cerradura con candado, materiales, mano de obra y herramienta. P.U.O.T. | pza | 1
47 | 500504758 | Suministro e instalación de centro de carga marca SQUARE D cat. QO330L200GRB o similar en calidad, 3F, 4H; 200 A; 240/120V; 10 KA; nema 3R. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
48 | 502405541 | Suministro e instalación de centro de carga SQUARE-D, tipo QO en gabinete para empotrar en muro, catalogo QO320L125GRB, zapatas principales en lamina nema 3R, color gris, tensión operación 127-220 V, capacidad de corriente del sistema de 125 A, sistema trifásico 3 hilos. incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, fijación, nivelación, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 4
49 | 502400083 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 05) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 53mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 107
50 | 502400082 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 04) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 41mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 193
51 | 502401901 | Suministro y colocación de registro eléctrico prefabricado de concreto para baja tensión de banqueta, bajo norma C.F.E. Tipo 1 RBTBCC1 con tapa, medidas 50x80x90 cm Marca CENMEX. Inc.: Soldadura 60-13 en la tapa con el marco, trazo, excavación, filtro de grava, relleno, acarreos, flete, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 11
52 | 501308492 | Suministro e instalación de cable THW-LS/THHW-LS 90°C 600 volts, cal 2/0, color negro, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | m | 321
53 | 501308487 | Suministro e instalación de cable THW-LS/THHW-LS 90°C 600 volts, cal. 2, color negro, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | m | 246
54 | 501308488 | Suministro e instalación de cable THW-LS/THHW-LS 90°C 600 volts, cal. 4, color negro, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | m | 547
55 | 501308490 | Suministro e instalación de cable THW-LS/THHW-LS 90°C 600 volts, cal. 8, color negro, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | m | 386
56 | 501309695 | Suministro e instalación de cable THW-LS/THHW-LS 90°C 600 volts, cal. 10, color negro, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | m | 1020
57 | 501309696 | Suministro e instalación de cable THW-LS/THHW-LS 90°C 600 volts, cal. 12, color negro, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | m | 510
58 | 501304251 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo QO de 2 POLOS 20 A, catalogo QO220, marca SQUARE-D o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, desperdicios, acarreos, flete, herramienta y equipo. (P.U.O.T.). | pza | 68
59 | 501309697 | Suministro y colocación de centro de carga marca SQUARE D o similar para interruptor termomagnético tipo QO cat. QO24L70RB o similar en calidad. Incluye suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. A cualquier altura, según proyecto. P.U.O.T. | pza | 34
60 | 501300147 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 01) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 16mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 510
61 | 500900011 | Suministro y colocación de cerca de malla ciclónica de 2.00 m de altura a base de alambre galvanizado calibre 10.5mm con retícula de 55mm x 55mm, postes galvanizados (esquineros de 3" de diam, de línea de 2" de diam, de refuerzo de 3" de diam. a cada 15m, barra superior de 42mm de diam). incluye accesorios (capuchas, abrazaderas, coples, alambres , tornillería), cimentación para postes de 15x20x50 cm relleno con concreto f'c=100kg/cm2. trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. | m | 14
62 | 500900014 | Suministro y colocación de puerta de malla ciclónica de 1.00 m de longitud x 2.0 m de altura a base de alambre galvanizado calibre 10.5mm con retícula de 55mm x 55mm, postes galvanizados de 3" de diam. incluye accesorios (capuchas, abrazaderas, alambres , tornillería, pasador, herrajes), cimentación para postes de 20x20x50 cm relleno con concreto f'c=100kg/cm2. trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. | pza | 1
63 | 502500015 | Trámites para conseguir certificado de verificación de las instalaciones eléctricas (por una unidad de verificación) | pza | 1
64 | 502403968 | Trámites ante la C.F.E. para factibilidad de servicio. Incluye: elaboración de solicitud de factibilidad, planos de proyecto, trámite para obtención de oficio resolutivo y formalización convenios, elaboración de expedientes para entrega de obra de acuerdo al PROTER y todo lo necesario para este trámite. | pza | 1
65 | 502402618 | Pago de oficio de presupuesto de cargos por obra específica y de ampliación ante la C.F.E. | pza | 1
| III | SUBESTACION ELECTRICA DE 150KVA 13,200V TIPO PEDESTAL EN ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS (CLAVE: 28DPR1878P) COL. PEDRO J. MENDEZ, REYNOSA TAM.
66 | 502405532 | Suministro e instalación de estructura normalizada tipo "RS30" en poste de concreto PC 12-750 en 13.2 KV. conforme a especificaciones y normas de la C.F.E. relativas a líneas aéreas de distribución-construcción. Incluye: suministro e hincado de poste, suministro e instalación de cable ACSR 1/0, herrajes, aislamientos de suspensión y accesorios para estructura indicada, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
67 | 502405542 | Suministro e instalación de estructura normalizada tipo "RD3N/RD30" en poste de concreto PC 12-750 en 13.2 KV. conforme a especificaciones y normas de la C.F.E. relativas a líneas aéreas de distribución-construcción. Incluye: suministro e hincado de poste, suministro e instalación de cable ACSR 1/0, herrajes, aislamientos de suspensión y accesorios para estructura indicada, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
68 | 502405533 | Suministro e instalación de transición en media tensión trifásica 3 fases aéreo subterránea para sistema de 200 amp. Incluye: cortacircuitos fusibles de 15 kv 100a, apartarrayos RISER POLE de 12 kv, conector estribo, conector perico para línea viva, conector bipartido calibre 1/0, alambre de cobre DSD # 4 awg, cruceta PT200, abrazadera UC, terminal contráctil en frio tipo exterior 15 kv cal # 1/0, tubo PAD negro de 3", fleje acero 3/4" inoxidable c/grapa, bota termocontráctil 3 salidas 3" ø, cable de potencia XLP al # 1/0 15 kv n.a. 133%, cable de CU DSD # 2 awg, varilla de sistema de tierras con soldadura exotérmica CADWELL o similar 90, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad C.F.E. (P.U.O.T.) | pza | 1
69 | 502405534 | Suministro, instalación, prueba y puesta en servicio de transformador trifásico de 150 kva, tipo pedestal intemperie, con tanque de acero 13,200 v / 220-127 vca, 60 hz, con certificación ANCE, marca PROLEC o similar, operación radial, conexiones delta-estrella o similar en calidad. Incluye: grúa, transporte, equipo, material, herramientas, certificaciones, garantías, pruebas de fábrica y en campo, mano de obra calificada y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
70 | 502405535 | Suministro e instalación de 4 varillas para tierra física en anillo (3.5X3.00m.) con recubrimiento de cobre tipo COPPERWELD STANDARD de 3.05 mts de longitud x 19.0 mm. de diámetro cada una, alojadas en 4 registros poliméricos tipo cubeta de 12" de diámetro para mediciones (no mayor de 10 OHMS) interconectado con subestación y tablero general a través de un cable de cobre desnudo semiduro cal. 1/0 AWG. Incluye: suministro de materiales, excavación, mano de obra especializada, soldadura tipo CADWELD material misceláneo, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
71 | 502405536 | Suministro e instalación de base y registro prefabricado para transformador norma CFE-BT3FRMTB4, marca CENTRIFUGADOS MEXICANOS o similar en calidad, según norma CFE, correderas, ménsula, aislador de neopreno, taquete de 1/2". Incluye: grava triturada para nivelación y filtración, mano de obra especializada, sella ducto, desperdicios, acarreos, flete, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
72 | 502405537 | Suministro e instalación de acometida eléctrica en baja tensión 220/127 v. Incluye: canalizaciones con tubería conduit fo. galv. pared gruesa 63 mm ø, tubería PVC tipo pesado de 63 mm ø, cable thhw-ls 90°c cal. 4/0 AWG CU, zapata ponchable doble ojillo 1/2" y cable cal 2 TF, (2HXF, 2H-N, 2H-T.S. LONG 8 m VER D.U.), base de medición 13 terminales, gabinete para medición 0.90x0.60x0.35 m, tubería conduit p.d. 16 mm ø, cable cal. 8, varilla y conector de cobre para medición, soporteria, fijación y nivelación, materiales, mano de obra especializada, desperdicios, conexiones, acarreos, fletes, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
73 | 502405538 | Suministro e instalación de accesorios de media tensión para la conexión del transformador de la s.e. Incluye: suministro e instalación de: conector tipo codo para operación con carga (OCC) 15 KV 200 Amps. marca ELASTIMOLD o similar, cat. 166LR calibre # 1/0, boquilla tipo inserto para 15 KV 200A mca. ELASTIMOLD o similar cat. 1601A4, adaptador de tierra 15 KV cal 1/0, mca. ELASTIMOLD cat. 21MAF o similar, material misceláneo, mano de obra especializada, herramienta, puesta en servicio y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T. | pza | 1
74 | 502405543 | Suministro e instalación de tablero de control tipo I LINE, LA400M141B marca SQUARE-D o similar, 3F, 4H, 600 V.C.A., 250 V.C.D. con interruptor principal automático de tipo termomagnético de 3P-400A MGL36400 con barras a tierra y barras neutras. Incluye: 4 interruptores tipo I LINE de 3P 100 A cat. HGA36100, 1 interruptor tipo I LINE de 3P 70 A cat. HGA36070 y 1 interruptor tipo I LINE de 3P 50 A cat. HGA36050, suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
75 | 502405540 | Suministro y construcción de murete de mampostería para alojar tablero I LINE con medidas de 2.00 m de ancho, 2.20 m de altura, 0.60 m de fondo. Incluye zapata continua de 2.50m por 60cm y 10 cm espesor de concreto f´c = 150 kg/cm² armado con varilla de 3/8" @ 20 cms ambos sentidos; murete de enrase de block relleno concreto pobre de 15 cm de espesor. 2 hiladas, 2 castillos de 15 x 15 cm. y dalas cerramiento y desplante de 15 x 15 cm.; dos losas de concreto f´c = 150 kg/cm² de 6 cm de espesor, armado con varillas de 3/8" @ 20 cm en ambos sentidos, aplanados por ambos lados y pintura vinílica en interior y exterior, puerta metálica de 2 hojas de 60 por 1.40 m c/u con chapa y cerradura con candado, materiales, mano de obra y herramienta. P.U.O.T. | pza | 1
76 | 500504758 | Suministro e instalación de centro de carga marca SQUARE D cat. QO330L200GRB o similar en calidad, 3F, 4H; 200 A; 240/120V; 10 KA; nema 3R. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 2
77 | 502405530 | Suministro e instalación de centro de carga SQUARE-D, tipo QO en gabinete para empotrar en muro, catalogo QO312L125GRB, zapatas principales en lamina nema 3R, color gris, tensión operación 127-220 V, capacidad de corriente del sistema de 125 A, sistema trifásico 3 hilos. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, fijación, nivelación, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
78 | 502405541 | Suministro e instalación de centro de carga SQUARE-D, tipo QO en gabinete para empotrar en muro, catalogo QO320L125GRB, zapatas principales en lamina nema 3R, color gris, tensión operación 127-220 V, capacidad de corriente del sistema de 125 A, sistema trifásico 3 hilos. incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, fijación, nivelación, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 3
79 | 502400085 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 07) Suministro y tendido de tubo conduit P.V.C. pesado de 78mm de diámetro. incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 184
80 | 502400083 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 05) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 53mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 76
81 | 502400082 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 04) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 41mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 134
82 | 502401901 | Suministro y colocación de registro eléctrico prefabricado de concreto para baja tensión de banqueta, bajo norma C.F.E. Tipo 1 RBTBCC1 con tapa, medidas 50x80x90 cm Marca CENMEX. Inc.: Soldadura 60-13 en la tapa con el marco, trazo, excavación, filtro de grava, relleno, acarreos, flete, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 16
83 | 501308493 | Suministro e instalación de cable THW-LS/THHW-LS 90°C 600 volts, cal. 4/0, color negro, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | m | 552
84 | 501308491 | Suministro e instalación de cable THW-LS/THHW-LS 90°C 600 volts, cal. 1/0 color negro, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | m | 879
85 | 501308487 | Suministro e instalación de cable THW-LS/THHW-LS 90°C 600 volts, cal. 2, color negro, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | m | 449
86 | 501308488 | Suministro e instalación de cable THW-LS/THHW-LS 90°C 600 volts, cal. 4, color negro, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | m | 150
87 | 501308489 | Suministro e instalación de cable THW-LS/THHW-LS 90°C 600 volts, cal. 6, color negro, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | m | 757
88 | 501308490 | Suministro e instalación de cable THW-LS/THHW-LS 90°C 600 volts, cal. 8, color negro, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | m | 268
89 | 501309695 | Suministro e instalación de cable THW-LS/THHW-LS 90°C 600 volts, cal. 10, color negro, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | m | 960
90 | 501309696 | Suministro e instalación de cable THW-LS/THHW-LS 90°C 600 volts, cal. 12, color negro, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | m | 480
91 | 501304251 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo QO de 2 POLOS 20 A, catalogo QO220, marca SQUARE-D o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, desperdicios, acarreos, flete, herramienta y equipo. (P.U.O.T.). | pza | 64
92 | 501309697 | Suministro y colocación de centro de carga marca SQUARE D o similar para interruptor termomagnético tipo QO cat. QO24L70RB o similar en calidad. Incluye suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. A cualquier altura, según proyecto. P.U.O.T. | pza | 32
93 | 501300147 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 01) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 16mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 480
94 | 500900011 | Suministro y colocación de cerca de malla ciclónica de 2.00 m de altura a base de alambre galvanizado calibre 10.5mm con retícula de 55mm x 55mm, postes galvanizados (esquineros de 3" de diam, de línea de 2" de diam, de refuerzo de 3" de diam. a cada 15m, barra superior de 42mm de diam). incluye accesorios (capuchas, abrazaderas, coples, alambres , tornillería), cimentación para postes de 15x20x50 cm relleno con concreto f'c=100kg/cm2. trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. | m | 14
95 | 500900014 | Suministro y colocación de puerta de malla ciclónica de 1.00 m de longitud x 2.0 m de altura a base de alambre galvanizado calibre 10.5mm con retícula de 55mm x 55mm, postes galvanizados de 3" de diam. incluye accesorios (capuchas, abrazaderas, alambres , tornillería, pasador, herrajes), cimentación para postes de 20x20x50 cm relleno con concreto f'c=100kg/cm2. trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. | pza | 1
96 | 502500015 | Trámites para conseguir certificado de verificación de las instalaciones eléctricas (por una unidad de verificación) | pza | 1
97 | 502403968 | Trámites ante la C.F.E. para factibilidad de servicio. Incluye: elaboración de solicitud de factibilidad, planos de proyecto, trámite para obtención de oficio resolutivo y formalización convenios, elaboración de expedientes para entrega de obra de acuerdo al PROTER y todo lo necesario para este trámite. | pza | 1
98 | 502402618 | Pago de oficio de presupuesto de cargos por obra específica y de ampliación ante la C.F.E. | pza | 1
| IV | SUBESTACION ELECTRICA DE 300 KVA 33,000 V TIPO PEDESTAL EN ESCUELA PRIMARIA CECILIO J CASTILLO CASTILLO (CLAVE: 28DPR2531E) FRACC. RIVERAS DEL CARMEN, REYNOSA TAM.
99 | 502405545 | Suministro e instalación de estructura normalizada tipo "RS30" en poste de concreto PC 12-750 en 33 KV. conforme a especificaciones y normas de la C.F.E. relativas a líneas aéreas de distribución-construcción. Incluye: suministro e hincado de poste, suministro e instalación de cable ACSR 1/0, herrajes, aislamientos de suspensión y accesorios para estructura indicada, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
100 | 502405546 | Suministro e instalación de estructura normalizada tipo "RD3N/RD30" en poste de concreto PC 12-750 en 33 KV. conforme a especificaciones y normas de la C.F.E. relativas a líneas aéreas de distribución-construcción. Incluye: suministro e hincado de poste, suministro e instalación de cable ACSR 1/0, herrajes, aislamientos de suspensión y accesorios para estructura indicada, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
101 | 502405547 | Suministro e instalación de estructura normalizada tipo "AD3N" en poste de concreto existente PC 12-750 en 33 KV. conforme a especificaciones y normas de la C.F.E. relativas a líneas aéreas de distribución-construcción. incluye: suministro e hincado de poste, suministro e instalación de cable ACSR 1/0, herrajes, aislamientos de suspensión y accesorios para estructura indicada, mano de obra especializada, maniobras, elevación, acarreos, fletes, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
102 | 502405548 | Suministro e instalación de transición en media tensión trifásica 3 fases aéreo subterránea para sistema de 200 amp. Incluye: cortacircuitos fusibles de 35 kv 100a, apartarrayos RISER POLE de 30 kv, conector estribo, conector perico para línea viva, conector bipartido calibre 1/0, alambre de cobre DSD # 4 awg, cruceta PT250, abrazadera UC, terminal contráctil en frio tipo exterior 35 kv cal # 1/0, tubo PAD negro de 3", fleje acero 3/4" inoxidable c/grapa, bota termocontráctil 3 salidas 3" ø, cable de potencia XLP al # 1/0 35 kv n.a. 133%, cable de CU DSD # 2 awg, varilla de sistema de tierras con soldadura exotérmica CADWELL o similar 90, herramienta y equipo de acuerdo a normatividad C.F.E. (P.U.O.T.) | pza | 1
103 | 502405549 | Suministro, instalación, prueba y puesta en servicio de transformador trifásico de 300 kva, tipo pedestal intemperie, con tanque de acero 33,000 v / 220-127 vca, 60 hz, con certificación ANCE, marca PROLEC o similar, operación radial, conexiones delta-estrella o similar en calidad. Incluye: grúa, transporte, equipo, material, herramientas, certificaciones, garantías, pruebas de fábrica y en campo, mano de obra calificada y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
104 | 502405535 | Suministro e instalación de 4 varillas para tierra física en anillo (3.5X3.00m.) con recubrimiento de cobre tipo COPPERWELD STANDARD de 3.05 mts de longitud x 19.0 mm. de diámetro cada una, alojadas en 4 registros poliméricos tipo cubeta de 12" de diámetro para mediciones (no mayor de 10 OHMS) interconectado con subestación y tablero general a través de un cable de cobre desnudo semiduro cal. 1/0 AWG. Incluye: suministro de materiales, excavación, mano de obra especializada, soldadura tipo CADWELD material misceláneo, desperdicio, limpieza, acarreos, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
105 | 502405536 | Suministro e instalación de base y registro prefabricado para transformador norma CFE-BT3FRMTB4, marca CENTRIFUGADOS MEXICANOS o similar en calidad, según norma CFE, correderas, ménsula, aislador de neopreno, taquete de 1/2". Incluye: grava triturada para nivelación y filtración, mano de obra especializada, sella ducto, desperdicios, acarreos, flete, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. | pza | 1
106 | 502405550 | Suministro e instalación de acometida eléctrica en baja tensión 220/127 v. Incluye: canalizaciones con tubería conduit fo. galv. pared gruesa 63 mm ø, tuberia pvc tipo pesado de 63 mm ø, cable THHW-LS 90°C cal. 3/0 AWG CU, zapata ponchable doble ojillo 1/2" y cable cal 2 TF, (4HXF, 4H-N, 4H-T.S. Long 8 m ver D.U.), interruptor termomagnético de 3 P 800 A cat. MGL36800, 35 ka, base de medición 13 terminales, gabinete para medicion e interruptor 1.50x0.90x0.35 m, tubería conduit p.d. 16 mm ø, cable cal. 8, varilla y conector de cobre para medición, soporteria, fijación y nivelación, materiales, mano de obra especializada, desperdicios, conexiones, acarreos, fletes, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
107 | 502405551 | Suministro e instalación de accesorios de media tensión para la conexión del transformador de la s.e. Incluye: suministro e instalación de: conector tipo codo para operación con carga (OCC) 35 KV 200 Amps. marca ELASTIMOLD o similar, cat. 375LR calibre # 1/0, boquilla tipo inserto para 35 KV 200A mca. ELASTIMOLD o similar cat. 3701A4, adaptador de tierra 35 KV cal 1/0, mca. ELASTIMOLD cat. 21MA, material misceláneo, mano de obra especializada, herramienta, puesta en servicio y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T. | pza | 1
108 | 502405552 | Suministro e instalación de tablero de control tipo I-LINE MG800M142B marca SQUARE-D o similar, 3F, 4H, 600 V.C.A., 250 V.C.D. Incluye: 2 interruptores tipo I LINE de 3P 100 A cat. HGA36100 y 4 interruptores tipo I LINE de 3P 70 A cat. HGA36070 suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, material misceláneo, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
109 | 502405540 | Suministro y construcción de murete de mampostería para alojar tablero I LINE con medidas de 2.00 m de ancho, 2.20 m de altura, 0.60 m de fondo. Incluye zapata continua de 2.50m por 60cm y 10 cm espesor de concreto f´c = 150 kg/cm² armado con varilla de 3/8" @ 20 cms ambos sentidos; murete de enrase de block relleno concreto pobre de 15 cm de espesor. 2 hiladas, 2 castillos de 15 x 15 cm. y dalas cerramiento y desplante de 15 x 15 cm.; dos losas de concreto f´c = 150 kg/cm² de 6 cm de espesor, armado con varillas de 3/8" @ 20 cm en ambos sentidos, aplanados por ambos lados y pintura vinílica en interior y exterior, puerta metálica de 2 hojas de 60 por 1.40 m c/u con chapa y cerradura con candado, materiales, mano de obra y herramienta. P.U.O.T. | pza | 1
110 | 500504758 | Suministro e instalación de centro de carga marca SQUARE D cat. QO330L200GRB o similar en calidad, 3F, 4H; 200 A; 240/120V; 10 KA; nema 3R. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 2
111 | 502405530 | Suministro e instalación de centro de carga SQUARE-D, tipo QO en gabinete para empotrar en muro, catalogo QO312L125GRB, zapatas principales en lamina nema 3R, color gris, tensión operación 127-220 V, capacidad de corriente del sistema de 125 A, sistema trifásico 3 hilos. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, fijación, nivelación, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
112 | 502405541 | Suministro e instalación de centro de carga SQUARE-D, tipo QO en gabinete para empotrar en muro, catalogo QO320L125GRB, zapatas principales en lamina nema 3R, color gris, tensión operación 127-220 V, capacidad de corriente del sistema de 125 A, sistema trifásico 3 hilos. incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, fijación, nivelación, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 3
113 | 502405553 | Suministro e instalación de tablero de distribución y alumbrado SQUARE-D, tipo QO en gabinete para empotrar en muro, catalogo QO612L100RB, zapatas principales en lamina nema 3R, color gris, tensión operación 127-220V, capacidad de corriente del sistema de 100 A, sistema trifásico 3 hilos. Incluye: suministro de materiales, mano de obra especializada, fijación, nivelación, conexiones, pruebas, desperdicio, acarreos, maniobras, herramienta y equipo. P.U.O.T. | pza | 1
114 | 502400083 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 05) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 53mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 120
115 | 502400082 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 04) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 41mm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 275
116 | 502400080 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 c) Tubería y conexiones tipo conduit PVC, en zanjas para alimentaciones. Incluye: trazo, excavación y relleno. (3.0704.13 G.02). 02) Suministro y tendido de tubo conduit PVC pesado de 27mm de diámetro. incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones, trazo, excavación y relleno. | m | 30
117 | 502401901 | Suministro y colocación de registro eléctrico prefabricado de concreto para baja tensión de banqueta, bajo norma C.F.E. Tipo 1 RBTBCC1 con tapa, medidas 50x80x90 cm Marca CENMEX. Inc.: Soldadura 60-13 en la tapa con el marco, trazo, excavación, filtro de grava, relleno, acarreos, flete, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.) | pza | 12
118 | 501308491 | Suministro e instalación de cable THW-LS/THHW-LS 90°C 600 volts, cal. 1/0 color negro, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | m | 480
119 | 501308487 | Suministro e instalación de cable THW-LS/THHW-LS 90°C 600 volts, cal. 2, color negro, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | m | 920
120 | 501308488 | Suministro e instalación de cable THW-LS/THHW-LS 90°C 600 volts, cal. 4, color negro, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | m | 500
121 | 501308489 | Suministro e instalación de cable THW-LS/THHW-LS 90°C 600 volts, cal. 6, color negro, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | m | 60
122 | 501308490 | Suministro e instalación de cable THW-LS/THHW-LS 90°C 600 volts, cal. 8, color negro, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | m | 105
123 | 501309695 | Suministro e instalación de cable THW-LS/THHW-LS 90°C 600 volts, cal. 10, color negro, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | m | 1230
124 | 501309696 | Suministro e instalación de cable THW-LS/THHW-LS 90°C 600 volts, cal. 12, color negro, marca VIAKON o similar en calidad. Incluye: conexiones, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario. P.U.O.T. | m | 600
125 | 501304251 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo QO de 2 POLOS 20 A, catalogo QO220, marca SQUARE-D o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, desperdicios, acarreos, flete, herramienta y equipo. (P.U.O.T.). | pza | 76
126 | 501304278 | 3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.0704.13.) B. REFERENCIAS. 3.0704.13 F.01 l) Interruptor termomagnético (3.0704.13 G.04). Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo QO de 2 POLO 40 A, catalogo QO240 marca SQUARE-D o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, desperdicios, acarreos, flete, herramienta y equipo. (P.U.O.T.). | pza | 1
127 | 501309697 | Suministro y colocación de centro de carga marca SQUARE D o similar para interruptor termomagnético tipo QO cat. QO24L70RB o similar en calidad. Incluye suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo. A cualquier altura, según proyecto. P.U.O.T. | pza | 38
128 | 501300147 | 3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS 3.0704.13) B. REFERENCIAS 3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02) 01) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 16mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector). | m | 600
129 | 500900011 | Suministro y colocación de cerca de malla ciclónica de 2.00 m de altura a base de alambre galvanizado calibre 10.5mm con retícula de 55mm x 55mm, postes galvanizados (esquineros de 3" de diam, de línea de 2" de diam, de refuerzo de 3" de diam. a cada 15m, barra superior de 42mm de diam). incluye accesorios (capuchas, abrazaderas, coples, alambres , tornillería), cimentación para postes de 15x20x50 cm relleno con concreto f'c=100kg/cm2. trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. | m | 14
130 | 500900014 | Suministro y colocación de puerta de malla ciclónica de 1.00 m de longitud x 2.0 m de altura a base de alambre galvanizado calibre 10.5mm con retícula de 55mm x 55mm, postes galvanizados de 3" de diam. incluye accesorios (capuchas, abrazaderas, alambres , tornillería, pasador, herrajes), cimentación para postes de 20x20x50 cm relleno con concreto f'c=100kg/cm2. trazo, nivelación, tensionado, limpiezas, materiales que intervienen, mano de obra, fletes, acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y retiro de sobrantes fuera de la obra. | pza | 1
131 | 502500015 | Trámites para conseguir certificado de verificación de las instalaciones eléctricas (por una unidad de verificación) | pza | 1
132 | 502403968 | Trámites ante la C.F.E. para factibilidad de servicio. Incluye: elaboración de solicitud de factibilidad, planos de proyecto, trámite para obtención de oficio resolutivo y formalización convenios, elaboración de expedientes para entrega de obra de acuerdo al PROTER y todo lo necesario para este trámite. | pza | 1
133 | 502402618 | Pago de oficio de presupuesto de cargos por obra específica y de ampliación ante la C.F.E. | pza | 1
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA:

## RESUMEN
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y LICITACIONES
DIRECCIÓN DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES
LICITACIÓN No.: LPE-N050-2025 |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN: | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS EN DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | DE LOS TRABAJOS: |  |  | ANEXO
AE15
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | FECHAS | INICIO: |  | HOJA:
|  |  | TERMINO: |  | DE:
RESÚMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS
NUMERO | CAPÍTULO | IMPORTE
I | SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA 13,200 V TIPO PEDESTAL EN ESCUELA PRIMARIA EL CHAMIZAL (CLAVE: 28DPR1427M) COL. GRANJAS ECONOMICAS DEL NORTE, REYNOSA, TAMPS.
II | SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA 13,200 V TIPO PEDESTAL EN ESCUELA PRIMARIA FILOMENO MATA (CLAVE: 28DPR1432Y) COL. LAS CUMBRES, REYNOSA, TAMPS.
III | SUBESTACION ELECTRICA DE 150KVA 13,200V TIPO PEDESTAL EN ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS (CLAVE: 28DPR1878P) COL. PEDRO J. MENDEZ, REYNOSA TAM.
IV | SUBESTACION ELECTRICA DE 300 KVA 33,000 V TIPO PEDESTAL EN ESCUELA PRIMARIA CECILIO J CASTILLO CASTILLO (CLAVE: 28DPR2531E) FRACC. RIVERAS DEL CARMEN, REYNOSA TAM.
TOTAL DE LA PROPUESTA
IMPORTE TOTAL CON LETRA